## Таблица параметров
Регистр | Тип | КОД | Имя | Описание | ед. | Мин | Макс | По умолч.
0 | WORD | MARK | ToHMIwindow | не используется в проекте ПЛК (возможно в проекте панели ???)
1 | WORD | MARK | ToPLCwindow | не используется в проекте ПЛК (возможно в проекте панели ???)
2 | WORD | VIEW | WordAlarm | Флаги аварий
3 | WORD | SET | WordButton | Кнопки управления на HMI часть 1 |  | none | none
4 | WORD | VIEW | StatusDamper1 | Текущий статус задвижки 1: 0-авария, 1-закрыта, 2-открыта, 3-неопределено
5 | WORD | VIEW | StatusDamper2 | Текущий статус задвижки 2: 0-авария, 1-закрыта, 2-открыта, 3-неопределено
6 | WORD | SET | WordButton2 | Кнопки управления на HMI часть 2: - bit 0 - Сброс счетчика воды - bit 1 - Сброс положения задвижки 1 - bit 2 - Сброс положения задвижки 2 - bit 3 - Старт юстировки задвижки 1 - bit 4 - Останов юстировки задвижки 1 - bit 5 - Старт юстировки задвижки 2 - bit 6 - Останов юстировки задвижки 2 |  | none | none
7 | WORD | VIEW | WordLamp | Индикаторы HMI
8 | WORD | VIEW | StatusCycle | Цикл - Маска активной точки (бит 1 - точка 1, бит 2 - точка 2, и т.д.)
9.0 | BOOL | SET | Dampers_EnablePID | Включить ПИД-регулятор положения задвижек (иначе старый алгоритм)
10 | REAL | VIEW | ValWaterIn | Показания датчика после калибровки - Давление воды на входе
12 | REAL | SET | ValWaterInMin | Аварийное минимальное значение давления воды на входе системы |  | none | none
14 | REAL | SET | ValWaterInMax | Аварийное максимальное значение давления воды на входе системы |  | none | none
16 | REAL | VIEW | ValR4V1 | Показания датчика после калибровки и синхронизации задвижек (cfg_senSync)
18 | REAL | VIEW | ValR4V1Min | Заданый минимальный уровень РЧВ1
20 | REAL | VIEW | ValR4V1Max | Заданый максимальный уровень РЧВ1
22 | REAL | SET | ValR4V1MinAlarm | Аварийный минимальный уровень РЧВ1 |  | none | none
24 | REAL | SET | ValR4V1MaxAlarm | Аварийный максимальный уровень РЧВ1 |  | none | none
26 | REAL | VIEW | ValR4V2 | Показания датчика после калибровки и синхронизации задвижек (cfg_senSync)
28 | REAL | VIEW | ValR4V2Min | Заданый минимальный уровень РЧВ2
30 | REAL | VIEW | ValR4V2Max | Заданый максимальный уровень РЧВ2
32 | REAL | SET | ValR4V2MinAlarm | Аварийный минимальный уровень РЧВ2 |  | none | none
34 | REAL | SET | ValR4V2MaxAlarm | Аварийный максимальный уровень РЧВ2 |  | none | none
36 | REAL | VIEW | ValNasosDozator | Насос дозатор - Текущая уствка концентрации хлора
38 | REAL | VIEW | ValWaterOut | Показания датчика после калибровки - Давление воды на выходе
40 | REAL | SET | ValWaterOutMin | Аварийное минимальное значение давления воды на выходе системы |  | none | none
42 | REAL | SET | ValWaterOutMax | Аварийное максимальное значение давления воды на выходе системы |  | none | none
44 | REAL | VIEW | ValChlor | Показания датчика после калибровки
46 | REAL | SET | ValChlorMin | Аварийное минимальное значение концентрации хлора |  | none | none
48 | REAL | SET | ValChlorMax | Аварийное максимальное значение концентрации хлора |  | none | none
50 | REAL | SET | ValDays1 | Цикл - День старта точки 1 |  | none | none
52 | REAL | SET | ValDays2 | Цикл - День старта точки 2 |  | none | none
54 | REAL | SET | ValDays3 | Цикл - День старта точки 3 |  | none | none
56 | REAL | SET | ValDays4 | Цикл - День старта точки 4 |  | none | none
58 | REAL | SET | ValDays5 | Цикл - День старта точки 5 |  | none | none
60 | REAL | SET | ValDays6 | Цикл - Точка 3 - День старта |  | none | none
62 | REAL | SET | ValDays7 | Цикл - Точка 4 - День завершения |  | none | none
64 | REAL | SET | ValDays8 | Цикл - Точка 4 - День старта |  | none | none
66 | REAL | SET | ValDays9 | Цикл - Точка 5 - День завершения |  | none | none
68 | REAL | SET | ValDays10 | Цикл - Точка 5 - День старта |  | none | none
70 | REAL | SET | ValMinLevelC1 | Цикл - Точка 1 - Минимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
72 | REAL | SET | ValMinLevelC2 | Цикл - Точка 2 - Минимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
74 | REAL | SET | ValMinLevelC3 | Цикл - Точка 3 - Минимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
76 | REAL | SET | ValMinLevelC4 | Цикл - Точка 4 - Минимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
78 | REAL | SET | ValMinLevelC5 | Цикл - Точка 5 - Минимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
80 | REAL | SET | DayCycle | Текущий день цикла |  | none | none
82 | REAL | MARK | reserv82
84 | REAL | MARK | reserv84
86 | REAL | MARK | reserv86
88 | REAL | MARK | reserv88
90 | REAL | SET | ValMaxLevelC1 | Цикл - Точка 1 - Максимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
92 | REAL | SET | ValMaxLevelC2 | Цикл - Точка 2 - Максимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
94 | REAL | SET | ValMaxLevelC3 | Цикл - Точка 3 - Максимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
96 | REAL | SET | ValMaxLevelC4 | Цикл - Точка 4 - Максимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
98 | REAL | SET | ValMaxLevelC5 | Цикл - Точка 5 - Максимальный уровень РЧВ1 и 2 |  | none | none
100 | REAL | MARK | reserv100
102 | REAL | MARK | reserv102
104 | REAL | MARK | reserv104
106 | REAL | MARK | reserv106
108 | REAL | MARK | reserv108
110 | REAL | VIEW | ValRestTimeC1 | Цикл - Точка 1 - Остаток дней до завершения
112 | REAL | VIEW | ValRestTimeC2 | Цикл - Точка 2 - Остаток дней до завершения
114 | REAL | VIEW | ValRestTimeC3 | Цикл - Точка 3 - Остаток дней до завершения
116 | REAL | VIEW | ValRestTimeC4 | Цикл - Точка 4 - Остаток дней до завершения
118 | REAL | VIEW | ValRestTimeC5 | Цикл - Точка 5 - Остаток дней до завершения
120 | REAL | MARK | reserv120
122 | REAL | MARK | reserv122
124 | REAL | MARK | reserv124
126 | REAL | MARK | reserv126
128 | REAL | MARK | reserv128
130 | REAL | VIEW | ValSensorChlor | Показания датчика после калибровки
132 | REAL | SET | ValR4v1BasicMin | Минимальный уровень РЧВ1 (Значение по умолчанию, когда цикл отключен) |  | none | none
134 | REAL | SET | ValR4v1BasicMax | Максимальный уровень РЧВ1 (Значение по умолчанию, когда цикл отключен) |  | none | none
136 | REAL | SET | ValR4v2BasicMin | Минимальный уровень РЧВ2 (Значение по умолчанию, когда цикл отключен) |  | none | none
138 | REAL | SET | ValR4v2BasicMax | Максимальный уровень РЧВ2 (Значение по умолчанию, когда цикл отключен) |  | none | none
140 | REAL | SET | ValSensorChlorAlarm | Режим хлорации - Аварийно высокое значение конценрации хлора |  | none | none
142 | REAL | SET | KalChlor | Калибровка датчика (сдвиг) |  | none | none
144 | REAL | SET | KalChlorTank | Калибровка датчика (сдвиг) |  | none | none
146 | REAL | SET | KalWaterIn | Калибровка датчика (сдвиг) |  | none | none
148 | REAL | SET | KalWaterOut | Калибровка датчика (сдвиг) |  | none | none
150 | REAL | SET | KalWaterTank1 | Калибровка датчика (сдвиг) |  | none | none
152 | REAL | SET | KalWaterTank2 | Калибровка датчика (сдвиг) |  | none | none
154 | REAL | SET | ValChlor100m3 | Режим хлорации - Количество хлора на 100 м3 |  | none | none
156 | REAL | SET | ValChlorReqConcent | Режим хлорации - Заданная концентрация хлора |  | none | none
158 | REAL | SET | ValChlorAfterReqConcent | Режим хлорации - Заданная концентрация хлора после хлорации |  | none | none
160 | REAL | SET | WaterTime | Задержка срабатывания аварии по давлению воды на выходе с ситемы |  | none | none
162 | REAL | SET | ValDechlor100m3 | Режим дехлорации - Количество хлора на 100 м3 |  | none | none
164 | REAL | SET | ValDechlorReqConcent | Режим дехлорации - Заданная концентрация хлора |  | none | none
166 | REAL | SET | ValDechlorAfterReqConcent | Режим дехлорации - Заданная концентрация хлора после дехлорации |  | none | none
168 | REAL | VIEW | tempSensorChlor | Показания датчика до калибровки
170 | REAL | VIEW | tempSensorR4V1 | Показания датчика до калибровки
172 | REAL | VIEW | tempSensorR4V2 | Показания датчика до калибровки
174 | REAL | VIEW | tempWaterOut | Показания датчика до калибровки
176 | REAL | VIEW | tempWaterIn | Показания датчика до калибровки
178 | REAL | VIEW | tempSensorTankChlor | Показания датчика до калибровки
180 | REAL | VIEW | Set_ma_nasos | Насос дозатор - текущая уставка с учетом производительности и калибровки
182 | REAL | SET | KalNasos | Насос дозатор - калибровка |  | none | none
184 | REAL | SET | ProdNasos | Насос дозатор - производительность |  | none | none
186 | REAL | SET | WaterCounter_PulseWeight | Счетчик воды - Вес импульса | л | none | none
188 | REAL | VIEW | WaterCounter_DailyValue | Счетчик воды - Значение за день | л
190 | REAL | VIEW | WaterCounter_TotalValue | Счетчик воды - Значение за все время | л
192 | WORD | SET | senSync | Синхронизация задвижек: 0-раздельно, 1-по резервуару 1, 2 - по резервуару 2 |  | 0 | 2
193 | WORD | MARK | reserv193
194 | WORD | MARK | reserv194
195 | WORD | MARK | eventLog | не используется в проекте ПЛК (возможно в проекте панели ???)
196 | REAL | SET | OffSet_AI_CH0 | Калибровка AI0: Сдвиг сигнала |  | none | none
198 | REAL | SET | VALmin_AI_CH0 | Калибровка AI0: Нижнее значение физической величины |  | none | none
200 | REAL | SET | VALmax_AI_CH0 | Калибровка AI0: Верхнее значение физической величины |  | none | none
202 | REAL | SET | OffSet_AI_CH1 | Калибровка AI1: Сдвиг сигнала |  | none | none
204 | REAL | SET | VALmin_AI_CH1 | Калибровка AI1: Нижнее значение физической величины |  | none | none
206 | REAL | SET | VALmax_AI_CH1 | Калибровка AI1: Верхнее значение физической величины |  | none | none
208 | REAL | SET | OffSet_AI_CH2 | Калибровка AI2: Сдвиг сигнала |  | none | none
210 | REAL | SET | VALmin_AI_CH2 | Калибровка AI2: Нижнее значение физической величины |  | none | none
212 | REAL | SET | VALmax_AI_CH2 | Калибровка AI2: Верхнее значение физической величины |  | none | none
214 | REAL | SET | OffSet_AI_CH3 | Калибровка AI3: Сдвиг сигнала |  | none | none
216 | REAL | SET | VALmin_AI_CH3 | Калибровка AI3: Нижнее значение физической величины |  | none | none
218 | REAL | SET | VALmax_AI_CH3 | Калибровка AI3: Верхнее значение физической величины |  | none | none
220 | REAL | SET | OffSet_AI_CH4 | Калибровка AI4: Сдвиг сигнала |  | none | none
222 | REAL | SET | VALmin_AI_CH4 | Калибровка AI4: Нижнее значение физической величины |  | none | none
224 | REAL | SET | VALmax_AI_CH4 | Калибровка AI4: Верхнее значение физической величины |  | none | none
226 | REAL | SET | OffSet_AI_CH5 | Калибровка AI5: Сдвиг сигнала |  | none | none
228 | REAL | SET | VALmin_AI_CH5 | Калибровка AI5: Нижнее значение физической величины |  | none | none
230 | REAL | SET | VALmax_AI_CH5 | Калибровка AI5: Верхнее значение физической величины |  | none | none
232 | REAL | SET | OffSet_AI_CH6 | Калибровка AI6: Сдвиг сигнала |  | none | none
234 | REAL | SET | VALmin_AI_CH6 | Калибровка AI6: Нижнее значение физической величины |  | none | none
236 | REAL | SET | VALmax_AI_CH6 | Калибровка AI6: Верхнее значение физической величины |  | none | none
238 | REAL | SET | OffSet_AI_CH7 | Калибровка AI7: Сдвиг сигнала |  | none | none
240 | REAL | SET | VALmin_AI_CH7 | Калибровка AI7: Нижнее значение физической величины |  | none | none
242 | REAL | SET | VALmax_AI_CH7 | Калибровка AI7: Верхнее значение физической величины |  | none | none
244 | REAL | VIEW | SensorChlor | Показания датчика до калибровки
246 | REAL | VIEW | SensorR4V1 | Показания датчика до калибровки
248 | REAL | VIEW | SensorR4V2 | Показания датчика до калибровки
250 | REAL | VIEW | SensorWaterOut | Показания датчика до калибровки
252 | REAL | MARK | reserv252
254 | REAL | MARK | reserv254
256 | REAL | VIEW | SensorWaterIn | Показания датчика до калибровки
258 | REAL | VIEW | SensorTankChlor | Показания датчика до калибровки
260 | REAL | SET | SP_LVLmin_T1 | не используется в проекте ПЛК (возможно в проекте панели ???) |  | none | none
262 | REAL | SET | SP_LVLmax_T1 | не используется в проекте ПЛК (возможно в проекте панели ???) |  | none | none
264 | REAL | SET | SP_LVLmin_T2 | не используется в проекте ПЛК (возможно в проекте панели ???) |  | none | none
266 | REAL | SET | SP_LVLmax_T2 | не используется в проекте ПЛК (возможно в проекте панели ???) |  | none | none
268 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH0 | Калибровка AI0: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
270 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH1 | Калибровка AI1: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
272 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH2 | Калибровка AI2: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
274 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH3 | Калибровка AI3: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
276 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH4 | Калибровка AI4: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
278 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH5 | Калибровка AI5: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
280 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH6 | Калибровка AI6: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
282 | REAL | SET | FilterTimeBase_AI_CH7 | Калибровка AI7: Постоянноя времени фильтра (0-фильтр отключен) | сек | 0 | 3600
284 | REAL | MARK | reserv284
286 | REAL | MARK | reserv286
288 | REAL | MARK | reserv288
290 | REAL | MARK | reserv290
292 | REAL | MARK | reserv292
294 | REAL | MARK | reserv294
296 | REAL | MARK | reserv296
298 | REAL | MARK | reserv298
300 | REAL | SET | Damper1_FullMovingTime | Задвижка 1 - Время хода задвижки | сек | 10 | 3600
302 | REAL | SET | Damper1_PositionDeadZone | Задвижка 1 - Нечувствительность положения задвижки | % | 1 | 30
304 | REAL | SET | Damper1_PID_SetpointDeadZone | Задвижка 1 - Нечувствительность ПИД-регулятора |  | none | none
306 | REAL | SET | Damper1_PID_KP | Задвижка 1 - Пропроциональный коэффициент ПИД-регулятора |  | none | none
308 | REAL | SET | Damper1_PID_KI | Задвижка 1 - Интегральный коэффициент ПИД-регулятора |  | none | none
310 | REAL | SET | Damper1_PID_KD | Задвижка 1 - Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора |  | none | none
312 | REAL | SET | Damper1_PID_TI | Задвижка 1 - Время интегрирования ПИД-регулятора | сек
314 | UINT | VIEW | Damper1_Position | Задвижка 1 - Текущее положение | %
315 | UINT | VIEW | Damper1_PositionSetpoint | Задвижка 1 - Заданное положение | %
316 | REAL | VIEW | Damper1_PID_Setpoint | Задвижка 1 - Задание ПИД-регулятора
318 | REAL | MARK | reserv318
320 | REAL | SET | Damper2_FullMovingTime | Задвижка 2 - Время хода задвижки | сек | 10 | 3600
322 | REAL | SET | Damper2_PositionDeadZone | Задвижка 2 - Нечувствительность положения задвижки | % | 1 | 30
324 | REAL | SET | Damper2_PID_SetpointDeadZone | Задвижка 2 - Нечувствительность ПИД-регулятора |  | none | none
326 | REAL | SET | Damper2_PID_KP | Задвижка 2 - Пропроциональный коэффициент ПИД-регулятора |  | none | none
328 | REAL | SET | Damper2_PID_KI | Задвижка 2 - Интегральный коэффициент ПИД-регулятора |  | none | none
330 | REAL | SET | Damper2_PID_KD | Задвижка 2 - Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора |  | none | none
332 | REAL | SET | Damper2_PID_TI | Задвижка 2 - Время интегрирования ПИД-регулятора | сек
334 | UINT | VIEW | Damper2_Position | Задвижка 2 - Текущее положение задвижки | %
335 | UINT | VIEW | Damper2_PositionSetpoint | Задвижка 2 - Заданное положение задвижки | %
336 | REAL | VIEW | Damper2_PID_Setpoint | Задвижка 2 - Задание ПИД-регулятора
338 | REAL | MARK | reserv338
340 | ARRAY [1..30] OF UINT | VIEW | WaterCounter_Statistics_Month | Статистика потребления воды - Календарный месяц
370 | ARRAY [1..30] OF UINT | VIEW | WaterCounter_Statistics_Day | Статистика потребления воды - Календарный день
400 | ARRAY [1..30] OF INT | VIEW | WaterCounter_Statistics_DayCycle | Статистика потребления воды - День цикла
430 | ARRAY [1..30] OF REAL | VIEW | WaterCounter_Statistics_Value | Статистика потребления воды - Значение | л
490.0 | BOOL | SET | Weighing_Enable | Включить взвешивание хлора
490.1 | BOOL | SET | Weighing_SetZero | Обнулить значение хлора
492 | REAL | SET | Weighing_SensorOffset | Сдвиг показаний датчика веса | кг
494 | REAL | SET | Weighing_AdjustLowVoltage | Юстировка показаний датчика веса: нижнее значение напряжения | В
496 | REAL | SET | Weighing_AdjustLowWeight | Юстировка показаний датчика веса: нижнее значение веса | кг
498 | REAL | SET | Weighing_AdjustTopVoltage | Юстировка показаний датчика веса: верхнее значение напряжения | В
500 | REAL | SET | Weighing_AdjustTopWeight | Юстировка показаний датчика веса: верхнее значение веса | кг
502 | REAL | VIEW | Weighing_SensorVoltage | Текущие показания датчика веса: вольты | В
504 | REAL | VIEW | Weighing_SensorValue | Текущие показания датчика веса: килограммы | кг
506 | REAL | VIEW | Weighing_SensorValueInLiters | Текущие показания датчика веса: литры | литры
508 | WORD | VIEW | Weighing_SensorError | Текущие показания датчика веса: код ошибки датчика
490.2 | BOOL | VIEW | Weighing_Alarm_SensorError | Флаг неисправности датчика веса
490.3 | BOOL | VIEW | Weighing_Alarm_ConnectionError | Флаг неисправности связи с модулем МВ110-1ТД
490.4 | BOOL | SET | Weighing_SaveManualValue | Записать значение обема, заданное в ручную
512 | REAL | SET | Weighing_ManualValue | Значение обема, заданное в ручную | литры
509 | UINT | SET | Weighing_WeighingDelay | Задержка регистрации изменения веса | сек
510 | REAL | SET | Weighing_WeighingDeadZone | Нечувствительность регистрации изменения веса | литры
520 | ARRAY [1..30] OF UINT | VIEW | Weighing_Statistics_CalendarMonth | Статистика взвешивания хлора - Календарный месяц
550 | ARRAY [1..30] OF UINT | VIEW | Weighing_Statistics_CalendarDay | Статистика взвешивания хлора - Календарный день
580 | ARRAY [1..30] OF INT | VIEW | Weighing_Statistics_DayCycle | Статистика взвешивания хлора - День цикла
610 | ARRAY [1..30] OF REAL | VIEW | Weighing_Statistics_Consumed1 | Статистика взвешивания хлора - Израсходовано хлора | литры
670 | ARRAY [1..30] OF REAL | VIEW | Weighing_Statistics_Loaded1 | Статистика взвешивания хлора - Загружено хлора | литры
730 | ARRAY [1..30] OF REAL | VIEW | Weighing_Statistics_Consumed2 | Статистика взвешивания хлора 2 - Израсходовано хлора | литры
790 | ARRAY [1..30] OF REAL | VIEW | Weighing_Statistics_Loaded2 | Статистика взвешивания хлора 2 - Загружено хлора | литры
850 | REAL | SET | Weighing_SensorOffset2 | Сдвиг показаний датчика веса 2 | кг
852 | REAL | SET | Weighing_AdjustLowVoltage2 | Юстировка показаний датчика веса: нижнее значение напряжения 2 | В
854 | REAL | SET | Weighing_AdjustLowWeight2 | Юстировка показаний датчика веса: нижнее значение веса 2 | кг
856 | REAL | SET | Weighing_AdjustTopVoltage2 | Юстировка показаний датчика веса: верхнее значение напряжения 2 | В
858 | REAL | SET | Weighing_AdjustTopWeight2 | Юстировка показаний датчика веса: верхнее значение веса 2 | кг
860 | REAL | VIEW | Weighing_SensorVoltage2 | Текущие показания датчика веса: вольты 2 | В
862 | REAL | VIEW | Weighing_SensorValue2 | Текущие показания датчика веса: килограммы 2 | кг
864 | REAL | VIEW | Weighing_SensorValueInLiters2 | Текущие показания датчика веса: литры 2 | литры
866 | WORD | VIEW | Weighing_SensorError2 | Текущие показания датчика веса: код ошибки датчика 2
868 | REAL | SET | Weighing_ManualValue2 | Значение обема, заданное в ручную 2 | литры
490.5 | BOOL | SET | Weighing_SetZero2 | Обнулить значение хлора 2
490.6 | BOOL | VIEW | Weighing_Alarm_SensorError2 | Флаг неисправности датчика веса 2
490.7 | BOOL | VIEW | Weighing_Alarm_ConnectionError2 | Флаг неисправности связи с модулем МВ110-1ТД 2
518 | REAL | VIEW | WaterConsumption | Мгновенньій расход водьі | м3/год

## Таблица параметров (2)
| Регистр | Тип | КОД | Имя | Фикс. имя | Описание | ед. | Мин | Макс | По умолч. | Шаг ввода | Доступ | USB | МХП ID
Показания основных датчиков
| 160 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_1_Value | PRG_Input_T_Zone1 | Датчик температуры в помещении №1 | ⁰С | [6 empty] | PRG_Input_T_Zone1
| 162 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_2_Value | PRG_Input_T_Zone2 | Датчик температуры в помещении №2 | ⁰С | [6 empty] | PRG_Input_T_Zone2
| 164 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_3_Value | PRG_Input_T_Zone3 | Датчик температуры в помещении №3 | ⁰С | [6 empty] | PRG_Input_T_Zone3
| 166 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_4_Value | PRG_Input_T_Zone4 | Датчик температуры в помещении №4 | ⁰С | [6 empty] | PRG_Input_T_Zone4
| 4756 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_5_Value |  | Датчик температуры в помещении №5 | ⁰С
| 4758 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_6_Value |  | Датчик температуры в помещении №6 | ⁰С
| 4760 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_7_Value |  | Датчик температуры в помещении №7 | ⁰С
| 4762 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_8_Value |  | Датчик температуры в помещении №8 | ⁰С
| 150 | REAL | VIEW | Ventilation_AverageTemp_Value | PRG_CalcFan_T_Room | Средняя температура в помещении | ⁰С | [6 empty] | PRG_CalcFan_T_Room
| 180 | REAL | VIEW | Inputs_OutdoorTemp_Value | PRG_Input_T_Out | Температура наружного воздуха | ⁰С | [6 empty] | PRG_Input_T_Out
| 186 | REAL | VIEW | Inputs_CO2_Value | PRG_Input_CO2 | Текущее значение концентрации СО2 | ррм | [6 empty] | PRG_Input_CO2
| 158 | REAL | VIEW | Inputs_RoomHumidity_Value | PRG_Input_HR_Room | Текущее значение влажности в помещении | % | [6 empty] | PRG_Input_HR_Room
| 182 | REAL | VIEW | Inputs_OutdoorHumidity_Value | PRG_Input_HR_Out | Влажность наружного воздуха | % | [6 empty] | PRG_Input_HR_Out
| 156 | REAL | VIEW | Inputs_Lighting_Value | PRG_Input_Light | Показания датчика освещенности | люкс | [6 empty] | PRG_Input_Light
| 184 | REAL | VIEW | Inputs_Anemometer_Value | PRG_Input_PV_Wind | Скорость ветра | м/с | [6 empty] | PRG_Input_PV_Wind
| 154 | REAL | VIEW | Inputs_Depress_Value | PRG_Input_Depress | Значение перепада давления | Па | [6 empty] | PRG_Input_Depress
| 218 | REAL | VIEW | Inputs_GatePositionSensor_1_Value | PRG_Input_FeedBack_Gate1 | Показания датчика обратной связи сервопривода стеновых клапанов №1 | В | [6 empty] | PRG_Input_FeedBack_Gate1
| 226 | REAL | VIEW | Inputs_GatePositionSensor_2_Value | PRG_Input_FeedBack_Gate2 | Показания датчика обратной связи сервопривода стеновых клапанов №2 | В | [6 empty] | PRG_Input_FeedBack_Gate2
| 124 | REAL | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_1_Value | PRG_Input_FeedBack_TGate1 | Показания датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №1 | В | [6 empty] | PRG_Input_FeedBack_TGate1
130 | 126 | REAL | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_2_Value | PRG_Input_FeedBack_TGate2 | Показания датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №2 | В | [6 empty] | PRG_Input_FeedBack_TGate2
| 128 | REAL | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_3_Value |  | Показания датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №3 | В
| 130 | REAL | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_4_Value |  | Показания датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №4 | В
| 132 | REAL | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_5_Value |  | Показания датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №5 | В
| 134 | REAL | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_6_Value |  | Показания датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №6 | В
| 246 | REAL | VIEW | Inputs_NH3_Value | PRG_Input_NH3 | Текущее значение концентрации NH3 | ррм | [6 empty] | PRG_Input_NH3
| 1992 | REAL | VIEW | Inputs_PressureDropForAnalytics | PRG_Input_PressureDropForAnalytics | Текущее давление (для системы аналитики) | Па
| 750 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_1_Error | PRG_Input_Err_T_Zone1 | Код ошибки датчика Температуры в зоне №1 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone1
| 751 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_2_Error | PRG_Input_Err_T_Zone2 | Код ошибки датчика Температуры в зоне №2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone2
| 752 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_3_Error | PRG_Input_Err_T_Zone3 | Код ошибки датчика Температуры в зоне №3 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone3
| 753 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_4_Error | PRG_Input_Err_T_Zone4 | Код ошибки датчика Температуры в зоне №4 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone4
| 1318 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_5_Error |  | Код ошибки датчика Температуры в зоне №5
| 1319 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_6_Error |  | Код ошибки датчика Температуры в зоне №6
| 1320 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_7_Error |  | Код ошибки датчика Температуры в зоне №7
| 1321 | WORD | VIEW | Inputs_RoomTemp_8_Error |  | Код ошибки датчика Температуры в зоне №8
| 754 | WORD | VIEW | Ventilation_AverageTemp_Error | PRG_CalcFan_Err_T_Room | Код ошибки расчета Средней температуры в помещении | [7 empty] | PRG_CalcFan_Err_T_Room
| 755 | WORD | VIEW | Inputs_OutdoorTemp_Error | PRG_Input_Err_T_Out | Код ошибки датчика Температуры наружного воздуха | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Out
| 756 | WORD | VIEW | Inputs_CO2_Error | PRG_Input_Err_CO2 | Код ошибки датчика Концентрации СО2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_CO2
| 757 | WORD | VIEW | Inputs_RoomHumidity_Error | PRG_Input_Err_HR_Room | Код ошибки датчика Влажности в помещении | [7 empty] | PRG_Input_Err_HR_Room
| 758 | WORD | VIEW | Inputs_OutdoorHumidity_Error | PRG_Input_Err_HR_Out | Код ошибки датчика Влажности наружного воздуха | [7 empty] | PRG_Input_Err_HR_Out
| 759 | WORD | VIEW | Inputs_Lighting_Error | PRG_Input_Err_Light | Код ошибки датчика освещенности | [7 empty] | PRG_Input_Err_Light
| 760 | WORD | VIEW | Inputs_Anemometer_Error | PRG_Input_Err_Wind | Код ошибки датчика Скорости ветра | [7 empty] | PRG_Input_Err_Wind
| 761 | WORD | VIEW | Inputs_Depress_Error | PRG_Input_Err_Depress | Код ошибки датчика давления | [7 empty] | PRG_Input_Err_Depress
| 762 | WORD | VIEW | Inputs_GatePositionSensor_1_Error | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate1 | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода стеновых клапанов №1 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate1
| 763 | WORD | VIEW | Inputs_GatePositionSensor_2_Error | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate2 | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода стеновых клапанов №2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate2
| 764 | WORD | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_1_Error | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate1 | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №1 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate1
| 765 | WORD | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_2_Error | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate2 | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate2
| 1314 | WORD | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_3_Error |  | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №3
| 1315 | WORD | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_4_Error |  | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №4
| 1316 | WORD | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_5_Error |  | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №5
| 1317 | WORD | VIEW | Inputs_TGatePositionSensor_6_Error |  | Код ошибки датчика обратной связи сервопривода туннельных клапанов №6
| 767 | WORD | VIEW | Inputs_NH3_Error | PRG_Input_Err_NH3 | Код ошибки датчика концентрации NH3 | [7 empty] | PRG_Input_Err_NH3
| 1324 | ARRAY [1..8] OF WORD | MARK | ReservedForSensroErrors |  | Данные регистры зарезервированы для кодов ошибок датчиков
| 6.4 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_1 | SET_Input_EnSensor_T1 | Флаг наличия датчика температуры зоны 1 на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_T1
| 6.5 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_2 | SET_Input_EnSensor_T2 | Флаг наличия датчика температуры зоны 2 на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_T2
| 6.6 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_3 | SET_Input_EnSensor_T3 | Флаг наличия датчика температуры зоны 3 на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_T3
| 6.7 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_4 | SET_Input_EnSensor_T4 | Флаг наличия датчика температуры зоны 4 на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_T4
| 11.6 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_5 |  | Флаг наличия датчика температуры зоны 5 на объекте
| 11.7 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_6 |  | Флаг наличия датчика температуры зоны 6 на объекте
| 11.8 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_7 |  | Флаг наличия датчика температуры зоны 7 на объекте
| 11.9 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomTemp_8 |  | Флаг наличия датчика температуры зоны 8 на объекте
| 6.8 | BOOL | SET | Inputs_EnableOutdoorTemp | SET_Input_EnSensor_Tout | Флаг наличия датчика наружной температуры на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_Tout
| 6.9 | BOOL | SET | Inputs_EnableDepress | SET_Input_EnSensor_dP | Флаг наличия датчика перепада давления на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_dP
| 6.10 | BOOL | SET | Inputs_EnableRoomHumidity | SET_Input_EnSensor_HR | Флаг наличия датчика влажности в помещении на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_HR
| 6.11 | BOOL | SET | Inputs_EnableOutdoorHumidity | SET_Input_EnSensor_HROut | Флаг наличия датчика влажности наружного воздуха на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_HROut
| 6.12 | BOOL | SET | Inputs_EnableCO2 | SET_Input_EnSensor_CO2 | Флаг наличия датчика СО2 на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_CO2
| 6.13 | BOOL | SET | Inputs_EnableAnemometer | SET_Input_EnSensor_Wind | Флаг наличия анемометра на объекте | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_Wind
| 6.14 | BOOL | SET | Inputs_EnableLightingSensor | SET_Input_EnSensor_Light | Флаг наличия датчика освещенности | [5 empty] | 4 |  | SET_Input_EnSensor_Light
| 8.10 | BOOL | SET | Inputs_EnableNH3 | SET_Input_EnSensor_NH3 | Флаг наличия датчика NH3 | [7 empty] | SET_Input_EnSensor_NH3
| 1474 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_1 | SET_Input_Offset_T_Zone1 | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 1 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_T_Zone1
| 1476 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_2 | SET_Input_Offset_T_Zone2 | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 2 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_T_Zone2
| 1478 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_3 | SET_Input_Offset_T_Zone3 | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 3 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_T_Zone3
| 1480 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_4 | SET_Input_Offset_T_Zone4 | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 4 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_T_Zone4
| 4764 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_5 |  | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 5 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4
| 4766 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_6 |  | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 6 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4
| 4768 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_7 |  | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 7 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4
| 4770 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomTemp_8 |  | Коррекция показаний датчика температуры воздуха в зоне 8 | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4
| 1482 | REAL | SET | Inputs_OffsetOutdoorTemp | SET_Input_Offset_T_Out | Коррекция показаний датчика температуры наружного воздуха | °С | -100 | 100 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_T_Out
| 1484 | REAL | SET | Inputs_OffsetRoomHumidity | SET_Input_Offset_HR_Room | Коррекция показаний датчика влажности в помещении | % | -50 | 50 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_HR_Room
| 1486 | REAL | SET | Inputs_OffsetOutdoorHumidity | SET_Input_Offset_HR_Out | Коррекция показаний датчика влажности наружного воздуха | % | -50 | 50 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_HR_Out
| 1488 | REAL | SET | Inputs_OffsetCO2 | SET_Input_Offset_CO2 | Коррекция показаний датчика концентрации углекислого газа | ppm | -5000 | 5000 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_CO2
| 1490 | REAL | SET | Inputs_OffsetNH3 | SET_Input_Offset_NH3 | Коррекция показаний датчика концентрации аммиака | ppm | -100 | 100 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_NH3
| 1492 | REAL | SET | Inputs_OffsetLighting | SET_Input_Offset_Light | Коррекция показаний датчика освещённости | лк | -400 | 400 | 0 |  | 4 |  | SET_Input_Offset_Light
| 1494 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_1_OriginalValue | PRG_Input_Original_T_Zone1 | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 1 | °С | [6 empty] | PRG_Input_Original_T_Zone1
| 1496 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_2_OriginalValue | PRG_Input_Original_T_Zone2 | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 2 | °С | [6 empty] | PRG_Input_Original_T_Zone2
| 1498 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_3_OriginalValue | PRG_Input_Original_T_Zone3 | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 3 | °С | [6 empty] | PRG_Input_Original_T_Zone3
| 1500 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_4_OriginalValue | PRG_Input_Original_T_Zone4 | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 4 | °С | [6 empty] | PRG_Input_Original_T_Zone4
| 4772 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_5_OriginalValue |  | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 5 | °С
| 4774 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_6_OriginalValue |  | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 6 | °С
| 4776 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_7_OriginalValue |  | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 7 | °С
| 4778 | REAL | VIEW | Inputs_RoomTemp_8_OriginalValue |  | Показания без коррекции датчика температуры воздуха в зоне 8 | °С
| 1502 | REAL | VIEW | Inputs_OutdoorTemp_OriginalValue | PRG_Input_Original_T_Out | Показания без коррекции датчика температуры наружного воздуха | °С | [6 empty] | PRG_Input_Original_T_Out
| 1504 | REAL | VIEW | Inputs_RoomHumidity_OriginalValue | PRG_Input_Original_HR_Room | Показания без коррекции датчика влажности в помещении | % | [6 empty] | PRG_Input_Original_HR_Room
| 1506 | REAL | VIEW | Inputs_OutdoorHumidity_OriginalValue | PRG_Input_Original_HR_Out | Показания без коррекции датчика влажности наружного воздуха | % | [6 empty] | PRG_Input_Original_HR_Out
| 1508 | REAL | VIEW | Inputs_CO2_OriginalValue | PRG_Input_Original_CO2 | Показания без коррекции датчика концентрации углекислого газа | ppm | [6 empty] | PRG_Input_Original_CO2
| 1510 | REAL | VIEW | Inputs_NH3_OriginalValue | PRG_Input_Original_NH3 | Показания без коррекции датчика концентрации аммиака | ppm | [6 empty] | PRG_Input_Original_NH3
| 1512 | REAL | VIEW | Inputs_Lighting_OriginalValue | PRG_Input_Original_Light | Показания без коррекции датчика освещённости | лк | [6 empty] | PRG_Input_Original_Light
| 607.2 | BOOL | SET | Inputs_EnableTermostat | SET_Input_Ensensor_Termostat | Флаг наличия термостата | [7 empty] | SET_Input_Ensensor_Termostat
| 0.15 | BOOL | SET | Inputs_EnableMeteostationMode | SET_Input_En_Meteo | Включить режим метеостанции (контроллер будет передавать данные наружных датчиков по UDP) | [7 empty] | SET_Input_En_Meteo
| 11.0 | BOOL | SET | Inputs_UseOutdoorTempFromMeteostation |  | Использовать показания датчика наружной температуры от метеостанции
| 11.1 | BOOL | SET | Inputs_UseOutdoorHumidityFromMeteostation |  | Использовать показания датчика наружной влажности от метеостанции
| 11.2 | BOOL | SET | Inputs_UseAnemometerFromMeteostation |  | Использовать показания анемометра от метеостанции
| 148 | REAL | SET | Inputs_TofStorm | SET_Input_TOF_Storm | Задержка отключения режима шторм | мин | 0.01 | 1440 | 1 |  |  |  | SET_Input_TOF_Storm
| 146 | REAL | SET | Inputs_StormSetpoint | SET_Input_SP_Storm | Уровень скорости воздуха для перехода в режим шторма | м/с | 1 | 50 | 30 |  |  |  | SET_Input_SP_Storm
| 23 | WORD | SET | InputS_DepressTimeOfConstant | SET_Input_DepressTimeOfConstant | Время контроля константы для показаний датчика перепада давления | мин | 0 | 300 | 10
| 8.9 | BOOL | SET | Inputs_EnableWaterCounter | SET_Input_EnCount_Flow | Включить счетчик воды | [7 empty] | SET_Input_EnCount_Flow
| 866 | REAL | SET | Inputs_WaterCounterPulseValue | SET_Input_AmountWater | Вес импульса счетчика воды (кол-во литров воды на 1 импульс счетчика) | л | 0.001 | 100 | 1 |  | 4 |  | SET_Input_AmountWater
| 11.14 | BOOL | KEY | Inputs_KeyResetWaterCounter |  | Кнопка сброса счетчика воды (сброс данных счетчика и статистики расхода воды)
| 188 | REAL | VIEW | Inputs_WaterCounterDailyValue | PRG_Input_PV_Flow | Значение счетчика воды за день | л | [6 empty] | PRG_Input_PV_Flow
| 618 | REAL | VIEW | Inputs_WaterCounterTourValue | PRG_Input_PV_AllFlow | Значение счетчика воды за тур | л | [6 empty] | PRG_Input_PV_AllFlow
| 1972 | REAL | VIEW | Inputs_WaterCounterInstantFlow | PRG_WaterCounter_rCurrentFlow | Мгновенный расход воды | л/ч
| 766 | WORD | VIEW | Inputs_WaterCounterError | PRG_Input_Err_Flow | Код ошибки счетчика воды | [7 empty] | PRG_Input_Err_Flow
| 782 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | Inputs_WaterCounterStatisticMonth | PRG_Water_RegWoter_Month | Недельный архив потребелния воды. Номер месяца | [7 empty] | PRG_Water_RegWoter_Month
| 789 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | Inputs_WaterCounterStatisticDay | PRG_Water_RegWoter_Day | Недельный архив потребелния воды. Номер дня | [7 empty] | PRG_Water_RegWoter_Day
| 1132 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | Inputs_WaterCounterStatisticValue | PRG_Water_RegWoter_Flow | Недельный архив потребелния воды. Объем воды, потребленный за день | л | [6 empty] | PRG_Water_RegWoter_Flow
| 12.0 | BOOL | SET | Inputs_EnableGasCounter |  | Включить счетчик газа
| 2786 | REAL | SET | Inputs_GasCounterPulseValue |  | Вес импульса счетчика газа | м3 | 0.001 | 100 | 1 |  | 4
| 11.15 | BOOL | KEY | Inputs_KeyResetGasCounter |  | Кнопка сброса счетчика газа (сброс данных счетчика и статистики)
| 4140 | REAL | VIEW | Inputs_GasCounterDailyValue |  | Значение счетчика газа за день
| 4142 | REAL | VIEW | Inputs_GasCounterTourValue |  | Значение счетчика газа за тур
| 1322 | WORD | VIEW | Inputs_GasCounterError |  | Код ошибки счетчика газа
| 4936 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | Inputs_GasCounterStatisticMonth |  | Статистика потребления газа. Номер месяца
| 4943 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | Inputs_GasCounterStatisticDay |  | Статистика потребления газа. Номер дня
| 4950 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | Inputs_GasCounterStatisticValue |  | Статистика потребления газа. Потребление газа за день | м3
| 12.1 | BOOL | SET | Inputs_EnableElectricityCounter |  | Включить счетчик газа
| 2788 | REAL | SET | Inputs_ElectricityCounterPulseValue |  | Вес импульса счетчика газа | КВт | 0.001 | 100 | 1 |  | 4
| 12.2 | BOOL | KEY | Inputs_KeyResetElectricityCounter |  | Кнопка сброса счетчика газа (сброс данных счетчика и статистики)
| 4144 | REAL | VIEW | Inputs_ElectricityCounterDailyValue |  | Значение счетчика газа за день
| 4146 | REAL | VIEW | Inputs_ElectricityCounterTourValue |  | Значение счетчика газа за тур
| 1323 | WORD | VIEW | Inputs_ElectricityCounterError |  | Код ошибки счетчика газа
| 4964 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | Inputs_ElectricityCounterStatisticMonth |  | Статистика потребления газа. Номер месяца
| 4971 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | Inputs_ElectricityCounterStatisticDay |  | Статистика потребления газа. Номер дня
| 4978 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | Inputs_ElectricityCounterStatisticValue |  | Статистика потребления газа. Потребление газа за день | КВт
disable | 2140 | UINT | SET | Inputs_SelectAIT1 | SET_Input_SelectAI_T1 | Выбор аналогового входа для Датчика температуры помещения 1 |  | 1 | 8
disable | 2141 | UINT | SET | Inputs_SelectAIT2 | SET_Input_SelectAI_T2 | Выбор аналогового входа для Датчика температуры помещения 2 |  | 1 | 8
disable | 2142 | UINT | SET | Inputs_SelectAIT3 | SET_Input_SelectAI_T3 | Выбор аналогового входа для Датчика температуры помещения 3 |  | 1 | 8
disable | 2143 | UINT | SET | Inputs_SelectAIT4 | SET_Input_SelectAI_T4 | Выбор аналогового входа для Датчика температуры помещения 4 |  | 1 | 8
disable | 2144 | UINT | SET | Inputs_SelectAITOut | SET_Input_SelectAI_TOut | Выбор аналогового входа для Датчика наружной температуры |  | 1 | 8
disable | 1314 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorRoomTemp_1 | PRG_Input_Err_T_Zone1_S | Код ошибки датчика Температуры в зоне №1 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone1_S
disable | 1315 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorRoomTemp_2 | PRG_Input_Err_T_Zone2_S | Код ошибки датчика Температуры в зоне №2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone2_S
disable | 1316 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorRoomTemp_3 | PRG_Input_Err_T_Zone3_S | Код ошибки датчика Температуры в зоне №3 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone3_S
disable | 1317 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorRoomTemp_4 | PRG_Input_Err_T_Zone4_S | Код ошибки датчика Температуры в зоне №4 | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Zone4_S
disable | 1318 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorOutdoorTemp | PRG_Input_Err_T_Out_S | Код ошибки датчика Температуры наружного воздуха | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_Out_S
disable | 1319 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorCO2 | PRG_Input_Err_CO2_S | Код ошибки датчика Концентрации СО2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_CO2_S
disable | 1320 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorNH3 | PRG_Input_Err_NH3_S | Код ошибки датчика концентрации NH3 | [7 empty] | PRG_Input_Err_NH3_S
disable | 1321 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorRoomHumidity | PRG_Input_Err_HR_Room_S | Код ошибки датчика Влажности в помещении | [7 empty] | PRG_Input_Err_HR_Room_S
disable | 1322 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorOutdoorHumidity | PRG_Input_Err_HR_Out_S | Код ошибки датчика Влажности наружного воздуха | [7 empty] | PRG_Input_Err_HR_Out_S
disable | 1323 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorLighting | PRG_Input_Err_Light_S | Код ошибки датчика освещенности | [7 empty] | PRG_Input_Err_Light_S
disable | 1324 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorAnemometer | PRG_Input_Err_Wind_S | Код ошибки датчика Скорости ветра | [7 empty] | PRG_Input_Err_Wind_S
disable | 1325 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorDepress | PRG_Input_Err_Depress_S | Код ошибки датчика давления | [7 empty] | PRG_Input_Err_Depress_S
disable | 1326 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorGatePositionSensor_1 | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate1_S | Код ошибки датчика обратной связи группы стеновых клапанов №1 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate1_S
disable | 1327 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorGatePositionSensor_2 | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate2_S | Код ошибки датчика обратной связи группы стеновых клапанов №2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_Gate2_S
disable | 1328 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorTGatePositionSensor_1 | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate1_S | Код ошибки датчика обратной связи группы туннельных клапанов №1 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate1_S
disable | 1329 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorTGatePositionSensor_2 | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate2_S | Код ошибки датчика обратной связи группы туннельных клапанов №2 | [7 empty] | PRG_Input_Err_FeedBack_TGate2_S
disable | 1330 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorWaterConsumption | PRG_Input_Err_Flow_S | Код ошибки счетчика воды | [7 empty] | PRG_Input_Err_Flow_S
disable | 1331 | WORD | VIEW | Inputs_SErrorAverageTemp | PRG_Input_Err_T_room_S | Код ошибки средней температуры помещения | [7 empty] | PRG_Input_Err_T_room_S
Поголовье
| 1040 | REAL | VIEW | Poultry_ExpectedWeight | PRG_Birds_SP_Weight | Значение веса из кривой роста | [7 empty] | PRG_Birds_SP_Weight
| 524 | DWORD | SET | Poultry_StartingBirdsNumber | SET_Birds_Start | Голов птицы в день посадки (день тура №0) |  | 0 | 1000000 | 52000 | 1 | 3 |  | SET_Birds_Start
| 838 | REAL | SET | Poultry_BirdsWeightToday | SET_Birds_Weight_toDay | Средний вес птицы на текущий день (Значение актуально в течении дня ввода, в полночь обнуляется) |  | 0 | 10 |  | 0.001 | 2 |  | SET_Birds_Weight_toDay
| 649 | WORD | SET | Poultry_BirdsDiedToday | SET_Birds_Death_toDay | Падеж на текущий день (Значение актуально в течении дня ввода, в полночь обнуляется) |  | 0 | 50000 |  |  | 2 |  | SET_Birds_Death_toDay
| 650 | WORD | SET | Poultry_BirdsTookAwayToday | SET_Birds_Get_toDay | Изьяли на текущий день (Значение актуально в течении дня ввода, в полночь обнуляется) |  | 0 | 50000 |  |  | 2 |  | SET_Birds_Get_toDay
| 651 | WORD | SET | Poultry_BirdsAppendedToday | SET_Birds_Add_toDay | Добавили птицы на текущий день (Значение актуально в течении дня ввода, в полночь обнуляется) |  | 0 | 50000 |  |  | 2 |  | SET_Birds_Add_toDay
| 768 | DWORD | SET | Poultry_NominalBirdsNumber | SET_Birds_Birds_Etalon | Голов птицы эталон для компенсации по поголовью |  | 0 | 65000 |  |  |  |  | SET_Birds_Birds_Etalon
disable | 607.8 | BOOL | SET | Poultry_EnableWaightComensation | SET_En_bird_weight | Активация компенсации по весу и количеству птицы, заменяет расчет из кривой роста минимума вентиляции | [7 empty] | SET_En_bird_weight
| 594 | REAL | SET | Poultry_AirConsumptionInWeight | SET_Birds_Const_weight | Заданный обьём воздуха птицы | м3/кг | 0 | 4 |  |  |  |  | SET_Birds_Const_weight
| 522 | DWORD | VIEW | Poultry_CurrentBirdsNumber | PRG_Birds_toDay | Текущее число голов птицы | [7 empty] | PRG_Birds_toDay
| 625 | WORD | VIEW | Poultry_BirdsTotalDied | PRG_Birds_Death_All | Всего падеж за тур | [7 empty] | PRG_Birds_Death_All
| 626 | WORD | VIEW | Poultry_BirdsTotalTookAway | PRG_Birds_Get_All | Всего изъяли за тур | [7 empty] | PRG_Birds_Get_All
| 627 | WORD | VIEW | Poultry_BirdsTotalAppended | PRG_Birds_Add_All | Всего добавили за тур | [7 empty] | PRG_Birds_Add_All
| 628 | ARRAY [1..7] OF WORD | VIEW | Poultry_DeathStatisticMonth | PRG_Birds_RegDeath_Month | Даты регистрации падежа птицы. Месяц | [7 empty] | PRG_Birds_RegDeath_Month
| 635 | ARRAY [1..7] OF WORD | VIEW | Poultry_DeathStatisticDay | PRG_Birds_RegDeath_Day | Даты регистрации падежа птицы. День | [7 empty] | PRG_Birds_RegDeath_Day
| 642 | ARRAY [1..7] OF WORD | VIEW | Poultry_DeathStatistic | PRG_Birds_RegDeath | падеж в течение последних 7 дней | [7 empty] | PRG_Birds_RegDeath
| 680 | ARRAY [1..7] OF WORD | VIEW | Poultry_WeightStatisticMonth | PRG_Birds_RegWeight_Month | Даты регистрации веса птицы. Месяц | [7 empty] | PRG_Birds_RegWeight_Month
| 687 | ARRAY [1..7] OF WORD | VIEW | Poultry_WeightStatisticDay | PRG_Birds_RegWeight_Day | Даты регистрации веса птицы. День | [7 empty] | PRG_Birds_RegWeight_Day
| 898 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | Poultry_WeightStatistic | PRG_Birds_RegWeight | Вес в течение последних 7 дней | кг | [6 empty] | PRG_Birds_RegWeight
| 912 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | Poultry_WeightStatisticIncrease | PRG_Birds_RegWeight_inc | Привес в течение последних 7 дней | кг | [6 empty] | PRG_Birds_RegWeight_inc
Расчет вентиляции
| 28 | WORD | SET | Ventilation_CoolingWay | SET_CalcFan_Mode_Reg_TRoom | Режим работы охлаждения вентиляцией: 0 - отключено; 1 - охлаждение основной вентиляцией; 2 - охлаждение смешанной вентиляцией |  | 0 | 2 | 1 |  | 3 |  | SET_CalcFan_Mode_Reg_TRoom
| 8.3 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_1 | SET_CalcFan_UseSensor_T1 | Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3 |  | SET_CalcFan_UseSensor_T1
| 8.4 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_2 | SET_CalcFan_UseSensor_T2 | Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3 |  | SET_CalcFan_UseSensor_T2
| 8.5 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_3 | SET_CalcFan_UseSensor_T3 | Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3 |  | SET_CalcFan_UseSensor_T3
| 8.6 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_4 | SET_CalcFan_UseSensor_T4 | Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3 |  | SET_CalcFan_UseSensor_T4
| 11.10 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_5 |  | Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 11.11 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_6 |  | Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 11.12 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_7 |  | Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 11.13 | BOOL | SET | Ventilation_UseSensors_8 |  | Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 110 | REAL | SET | Ventilation_BeginCoolingOffset | SET_CalcFan_TComfort | Температура комфорта | ⁰С | 0 | 10 | 0 |  |  |  | SET_CalcFan_TComfort
| 1042 | REAL | SET | Ventilation_RegulationRange | SET_CalcFan_AB_T_Room | Диапазон регулирования при охлаждении основной вентиляцией | ⁰С | 1 | 20 | 5 |  | 3 |  | SET_CalcFan_AB_T_Room
| 828 | REAL | SET | Ventilation_GapToOnMixFan | SET_CalcFan_Hist_MixVent | Гистерезис включения доп.вентилятора при охлаждении смешанной вентиляцией | ⁰С | 0.1 | 10 | 2 |  | 3 |  | SET_CalcFan_Hist_MixVent
| 836 | REAL | VIEW | Ventilation_CoolingSartTemp | PRG_CalcFan_SP_TFan | Уставка температруы в помещении, для регулятора охлаждение вентиляцией (по кривой или по фиксированому значению, с учетом температуры комфорта) | ⁰С | [6 empty] | PRG_CalcFan_SP_TFan
| 842 | REAL | VIEW | Ventilation_TempCompensation | PRG_CalcFan_F | Текущее значение повышения вентиляции для компенсации роста температуры при охлаждении основной вентиляцией | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_F
| 112 | REAL | VIEW | Ventilation_SetpointTemperature | PRG_CalcFan_SP_T_Room | Глобальная Уставка температруы в помещении (по кривой/фикс.значению, и с учетом дельты кривой) | ⁰С | [6 empty] | PRG_CalcFan_SP_T_Room
| 844 | REAL | VIEW | Ventilation_SetpointMaxVentilation | PRG_CalcFan_SP_maxFAN | Уставка максимальной вентиляции (по кривой/фикс.значению, и с учетом дельты кривой) | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_SP_maxFAN
| 1038 | REAL | VIEW | Ventilation_SetpointMinVentilation | PRG_CalcFan_SP_minFAN | Уставка минимальной вентиляции (по кривой/фикс.значению, и с учетом дельты кривой) | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_SP_minFAN
| 846 | REAL | VIEW | Ventilation_CompensaitedMinVentilation | PRG_CalcFan_minFAN | Итоговое значение минимальной вентиляции по кривой роста с учетом всех компенсаций | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_minFAN
| 152 | REAL | VIEW | Ventilation_VentilationLevel | PRG_CalcFan_FAN | Итоговое значение вентиляции | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_FAN
| 596 | REAL | SET | Ventilation_UserDeformMinVent | SET_CalcFan_UserDeformMinVent | Ручная коррекция уровня минимальной вентиляции | % | -90 | 1000 | 0 |  |  |  | SET_CalcFan_UserDeformMinVent
| 598 | REAL | SET | Ventilation_UserDeformMaxVent | SET_CalcFan_UserDeformMaxVent | Ручная коррекция уровня максимальной вентиляции | % | -90 | 1000 | 0 |  |  |  | SET_CalcFan_UserDeformMaxVent
| 2.15 | BOOL | SET | Ventilation_EnableHumidityCompensation | SET_CalcFan_En_Cmp_HR | Активация компенсации по влажности в помещении |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Cmp_HR
| 1044 | REAL | SET | Ventilation_HumidityCompensationCoefficient | SET_CalcFan_K_HR_Room | Коэффициент компенсации по влажности в помещении |  | 0 | 100 | 0.1 | 0.01 | 3 |  | SET_CalcFan_K_HR_Room
| 832 | REAL | VIEW | Ventilation_HumiditySetpoint | PRG_CalcFan_SP_HR_Room | Уставка влажности в помещении, расчитанная по кривой роста | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_SP_HR_Room
| 1046 | REAL | VIEW | Ventilation_HumidityCompensation | PRG_CalcFan_A | Текущий уровень компенсации по влажности в помещении | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_A
| 6.0 | BOOL | SET | Ventilation_EnableCO2Compensation | SET_CalcFan_En_Cmp_CO2 | Активация компенсации по концентрации СО2 |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Cmp_CO2
| 1048 | REAL | SET | Ventilation_CO2CompensationSetpoint | SET_CalcFan_SP_CO2 | Уставка нормы концентрации СО2 | ppm | 100 | 10000 | 600 | 10 | 3 |  | SET_CalcFan_SP_CO2
| 1050 | REAL | SET | Ventilation_CO2CompensationCoefficient | SET_CalcFan_K_CO2 | Коэффициент компенсации по концентрации СО2 |  | 0 | 100 | 0.01 | 0.001 | 3 |  | SET_CalcFan_K_CO2
| 1052 | REAL | VIEW | Ventilation_CO2Compensation | PRG_CalcFan_B | Текущий уровень компенсации по концентрации СО2 | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_B
| 2.4 | BOOL | SET | Ventilation_EnableNH3Compensation | SET_CalcFan_En_Cmp_NH3 | Активация компенсации по концентрации NH3 |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Cmp_NH3
| 1278 | REAL | SET | Ventilation_NH3CompensationSetpoint | SET_CalcFan_SP_NH3 | Уставка нормы концентрации NH3 | ppm | 0.1 | 100 | 5 | 0.1 | 3 |  | SET_CalcFan_SP_NH3
| 1280 | REAL | SET | Ventilation_NH3CompensationCoefficient | SET_CalcFan_K_NH3 | Коэффициент компенсации по концентрации NH3 |  | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | 3 |  | SET_CalcFan_K_NH3
| 1282 | REAL | VIEW | Ventilation_NH3Compensation | PRG_CalcFan_N | Текущий уровень компенсации по концентрации NH3 | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_N
| 852 | REAL | VIEW | Ventilation_AirPurityCompensation | PRG_CalcFan_C | Итговое значение компенсации минимальной вентиляции по концентрации СО2, NH3 или влажности воздуха в помещении (берется максимальное из параметров) | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_C
| 6.1 | BOOL | SET | Ventilation_EnableOutdoorTempCompensation | SET_CalcFan_En_Cmp_T_Out | Активация компенсации по наружной температуре |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Cmp_T_Out
| 1054 | REAL | SET | Ventilation_OutdoorTempCompensationSetpoint | SET_CalcFan_SPL_T_Out | Уставка тепературы начала копенсации (должна быть больше уставки завершения, иначе компенс. = 0) | ⁰С | -40 | 40 |  |  | 3 |  | SET_CalcFan_SPL_T_Out
| 1056 | REAL | SET | Ventilation_OutdoorTempCompensationOffPoint | SET_CalcFan_SPH_T_Out | Уставка тепературы заверешния (максимальной) компенсации (должна быть меньше уставки начала) | ⁰С | -40 | 40 |  |  | 3 |  | SET_CalcFan_SPH_T_Out
| 1058 | REAL | SET | Ventilation_OutdoorTempCompensationCoefficient | SET_CalcFan_K_T_Out | Коэффициент компенсации по наружной температуре |  | 0 | 100 | 0.1 | 0.01 | 3 |  | SET_CalcFan_K_T_Out
| 850 | REAL | VIEW | Ventilation_OutdoorTempCompensation | PRG_CalcFan_D | Значение компенсации минимальной вентиляции по температуре наружного воздуха | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_D
| 2.14 | BOOL | SET | Ventilation_EnableTimePeriodCompensation | SET_Night_En | Флаг разрешения работы ночного понижения | [7 empty] | SET_Night_En
| 1592 | INT | SET | Ventilation_TimePeriodCompensationDayStart | SET_Night_Day | День активации ночного режима |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Night_Day
| 1593 | WORD | SET | Ventilation_TimePeriodCompensationPointsNumber | SET_Night_Grapf_Point | Количество используемых точек ночного режима |  | 0 | 10 |  |  |  |  | SET_Night_Grapf_Point
| 1594 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | Ventilation_TimePeriodCompensationStartMinute | SET_Night_Grapf_Start_Minute | Точки графика ночного режима. Старт, минуты |  | 0 | 1440 |  |  |  |  | SET_Night_Grapf_Start_Minute
| 1604 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | Ventilation_TimePeriodCompensationFinishMinute | SET_Night_Grapf_End_Minute | Точки графика ночного режима. Конец, минуты |  | 0 | 1440 |  |  |  |  | SET_Night_Grapf_End_Minute
| 1614 | ARRAY [1..10] OF REAL | SET | Ventilation_TimePeriodCompensationTempOffset | SET_Night_T | Ночное понижение температуры | ⁰С | -10 | 10 | 0 | 0.01 |  |  | SET_Night_T
| 1288 | ARRAY [1..10] OF REAL | SET | Ventilation_TimePeriodCompensationVentilatonOffset | SET_Night_Vent | Ночное понижение вентиляции | % | -100 | 100 | 0 | 0.01 |  |  | SET_Night_Vent
| 7.12 | BOOL | SET | Ventilation_EnableLiweWeightCompForMaxVent | SET_CalcFan_En_Cmp_Weight_max | Активация компенсации по живому весу и поголовью для максимальной вентиляции |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Cmp_Weight_max
| 6.2 | BOOL | SET | Ventilation_EnableLiweWeightCompForMinVent | SET_CalcFan_En_Cmp_Weight | Активация компенсации по живому весу и поголовью для минимальной вентиляции |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Cmp_Weight
| 620 | REAL | VIEW | Ventilation_LiweWeightCompForMaxVent | PRG_CalcFan_Emax | Коэффициент компенсации максимальной вентиляции по живому весу и поголовью | [7 empty] | PRG_CalcFan_Emax
| 848 | REAL | VIEW | Ventilation_LiweWeightCompForMinVent | PRG_CalcFan_E | Коэффициент компенсации минимальной вентиляции по живому весу и поголовью | [7 empty] | PRG_CalcFan_E
| 607.15 | BOOL | SET | Ventilation_ShowTHI | SET_CalcFan_En_THI | Флаг для отображения THI на панели | [7 empty] | SET_CalcFan_En_THI
| 607.14 | BOOL | SET | Ventilation_CalculateTHIInFahrenheit | SET_CalcFan_En_F_THI | Флаг для отображения THI в фаренгейтах (Если значение 1 то в фаренгейтах) | [7 empty] | SET_CalcFan_En_F_THI
| 1556 | REAL | VIEW | Ventilation_THIIndexValue | PRG_CalcFan_PV_THI | Значение теплового индекса | [7 empty] | PRG_CalcFan_PV_THI
Кривые роста
| 666 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | GrowthCurves_CurveTemperature_Day | SET_CalcFan_Curve_T_Room_Day | Кривая роста температуры в помещении. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_T_Room_Day
| 870 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | GrowthCurves_CurveTemperature_Value | SET_CalcFan_Curve_T_Room | Кривая роста температуры в помещении. Температура | ⁰С | 15 | 40 | 25 | 0.1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_T_Room
| 694 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | GrowthCurves_CurveHumidity_Day | SET_CalcFan_Curve_HR_Room_Day | Кривая роста влажности в помещении. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_HR_Room_Day
| 926 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | GrowthCurves_CurveHumidity_Value | SET_CalcFan_Curve_HR_Room | Кривая роста влажности в помещении. Влажность | % | 20 | 90 | 70 | 1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_HR_Room
| 708 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | GrowthCurves_CurveMinVentilation_Day | SET_CalcFan_Curve_minFAN_Day | Кривая роста минимума вентиляции. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_minFAN_Day
| 954 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | GrowthCurves_CurveMinVentilation_Value | SET_CalcFan_Curve_minFAN | Кривая роста минимума вентиляции. Минимальная мощность | % | 0 | 100 | 0 | 0.1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_minFAN
| 722 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | GrowthCurves_CurveMaxVentilation_Day | SET_CalcFan_Curve_maxFAN_Day | Кривая роста максимума вентиляции. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_maxFAN_Day
| 982 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | GrowthCurves_CurveMaxVentilation_Value | SET_CalcFan_Curve_maxFAN | Кривая роста максимума вентиляции. Максимальная мощность | % | 0 | 100 | 100 | 0.1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_maxFAN
| 2260 | ARRAY [1..50] OF INT | SET | GrowthCurves_WeightCurve_Day | SET_CalcFan_Curve_Weight_Day | Кривая роста ожидаемого живого веса птицы. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3
| 2310 | ARRAY [1..50] OF REAL | SET | GrowthCurves_WeightCurve_Value | SET_CalcFan_Curve_Weight | Кривая роста ожидаемого живого веса птицы. Вес | кг | 0.001 | 10 | 0.5 | 0.001 | 3
| 1010 | ARRAY [1..14] OF REAL | MARK | ReservedForCurveMinVentInM3PerHead |  | Данные регистры зарезервированы для кривой роста минимальной вентиляции в м3/гол
disable | 736 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | GrowthCurves_WeightCurve_Day | SET_CalcFan_Curve_Weight_Day | Кривая роста ожидаемого живого веса птицы. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_Weight_Day
disable | 1010 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | GrowthCurves_WeightCurve_Value | SET_CalcFan_Curve_Weight | Кривая роста ожидаемого живого веса птицы. Вес | кг | 0.001 | 10 | 0.5 | 0.001 | 3 |  | SET_CalcFan_Curve_Weight
| 2.9 | BOOL | SET | GrowthCurves_CurveTemperature_Enable | SET_CalcFan_En_Curve_T_Room | Активация кривой роста температуры в помещении |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Curve_T_Room
| 2.11 | BOOL | SET | GrowthCurves_CurveHumidity_Enable | SET_CalcFan_En_Curve_HR_Room | Активация кривой роста влажности в помещении |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Curve_HR_Room
| 2.12 | BOOL | SET | GrowthCurves_CurveMinVentilation_Enable | SET_CalcFan_En_Curve_minFAN | Активация кривой роста минимальной вентиляции |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Curve_minFAN
| 2.13 | BOOL | SET | GrowthCurves_CurveMaxVentilation_Enable | SET_CalcFan_En_Curve_maxFAN | Активация кривой роста максимальной вентиляции |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_CalcFan_En_Curve_maxFAN
| 660 | WORD | SET | GrowthCurves_CurveTemperature_PointNumber | SET_CalcFan_P_Curve_T_Room | Количество активных точек кривой роста температуры в помещении |  | 1 | 14 | 5 |  | 3 |  | SET_CalcFan_P_Curve_T_Room
| 662 | WORD | SET | GrowthCurves_CurveHumidity_PointNumber | SET_CalcFan_P_Curve_HR_Room | Количество активных точек кривой влажности в помещении |  | 1 | 14 | 5 |  | 3 |  | SET_CalcFan_P_Curve_HR_Room
| 663 | WORD | SET | GrowthCurves_CurveMinVentilation_PointNumber | SET_CalcFan_P_Curve_minFAN | Количество активных точек кривой роста минимальной вентиляции |  | 1 | 14 | 5 |  | 3 |  | SET_CalcFan_P_Curve_minFAN
| 664 | WORD | SET | GrowthCurves_CurveMaxVentilation_PointNumber | SET_CalcFan_P_Curve_maxFAN | Количество активных точек кривой роста максимальной вентиляции |  | 1 | 14 | 5 |  | 3 |  | SET_CalcFan_P_Curve_maxFAN
| 665 | WORD | SET | GrowthCurves_WeightCurve_PointNumber | SET_CalcFan_P_Curve_Weight | Количество активных точек кривой роста живого веса |  | 1 | 50 | 5 |  | 3 |  | SET_CalcFan_P_Curve_Weight
| 854 | REAL | SET | GrowthCurves_CurveTemperature_DefaultValue | SET_CalcFan_Stat_Troom | Фиксированное значение уставки температуры в помещении (если не активна кривая роста) | ⁰С | 15 | 40 | 25 | 0.1 | 2 |  | SET_CalcFan_Stat_Troom
| 858 | REAL | SET | GrowthCurves_CurveHumidity_DefaultValue | SET_CalcFan_Stat_HRroom | Фиксированное значение уставки влажности в помещении (если не активна кривая роста) | % | 20 | 90 | 70 | 1 | 2 |  | SET_CalcFan_Stat_HRroom
| 860 | REAL | SET | GrowthCurves_CurveMinVentilation_DefaultValue | SET_CalcFan_Stat_minFAN | Фиксированное значение уставки минимальной вентиляции (если не активна кривая роста) | % | 0 | 100 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_CalcFan_Stat_minFAN
| 862 | REAL | SET | GrowthCurves_CurveMaxVentilation_DefaultValue | SET_CalcFan_Stat_maxFAN | Фиксированное значение уставки максимальной вентиляции (если не активна кривая роста) | % | 0 | 100 | 100 | 0.1 | 2 |  | SET_CalcFan_Stat_maxFAN
| 840 | REAL | SET | GrowthCurves_CurveTemperature_OffsetCurve | SET_CalcFan_Delt_T_Room | Дельта кривой температуры помещения (смещение значения из кривой) | ⁰С | -10 | 10 | 0 |  |  |  | SET_CalcFan_Delt_T_Room
| 868 | REAL | SET | GrowthCurves_CurveMinVentilation_OffsetCurve | SET_CalcFan_Delt_minFAN | Дельта кривой минимальной вентиляции (смещение значения из кривой) | % | -100 | 100 | 0 |  |  |  | SET_CalcFan_Delt_minFAN
| 1060 | REAL | SET | GrowthCurves_CurveMaxVentilation_OffsetCurve | SET_CalcFan_Delt_maxFAN | Дельта кривой максимальной вентиляции (смещение значения из кривой) | % | -100 | 100 | 0 |  |  |  | SET_CalcFan_Delt_maxFAN
| 1124 | REAL | VIEW | GrowthCurves_ValueCurveTemperature | PRG_CalcFan_CP_T_Room | Значение кривой температуры в текущий момент времени с учетом смещения | ⁰С | [6 empty] | PRG_CalcFan_CP_T_Room
| 1126 | REAL | VIEW | GrowthCurves_ValueCurveMaxVentilation | PRG_CalcFan_CP_maxFAN | Значение кривой максимума вентиляции в текущий момент времени с учетом смещения | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_CP_maxFAN
| 1128 | REAL | VIEW | GrowthCurves_ValueCurveMinVentilation | PRG_CalcFan_CP_minFAN | Значение кривой минимума вентиляции в текущий момент времени с учетом смещения | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_CP_minFAN
| 1130 | REAL | VIEW | GrowthCurves_ValueCurveHumidity | PRG_CalcFan_CP_HR_Room | Значение кривой влажности в текущий момент времени | % | [6 empty] | PRG_CalcFan_CP_HR_Room
Управление вентиляторами
| 17 | WORD | SET | Fans_WorkMode | SET_CntrFan_Comb_Of_Mode | Управление режимами (0 - смена режима по мощности, 1 - только режим цикла, 2 - только постоянный режим, 3 - смена режима по графику или мощности) |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | SET_CntrFan_Comb_Of_Mode
| 18 | WORD | SET | Fans_CycleLength | SET_CntrFan_T_Cycle | Длительность цикла | сек | 60 | 3600 | 300 | 1 | 3 |  | SET_CntrFan_T_Cycle
| 19 | WORD | SET | Fans_MinPulse | SET_CntrFan_min_T_Cycle | Минимальная длительность импульса | сек | 15 | 3600 | 60 | 1 | 3 |  | SET_CntrFan_min_T_Cycle
| 20 | WORD | SET | Fans_MaxPulse | SET_CntrFan_max_T_Cycle | Максимальная длительность импульса | сек | 30 | 3600 | 180 | 1 | 3 |  | SET_CntrFan_max_T_Cycle
| 617 | WORD | SET | Fans_ModeSwitchCurvePointsNumber | SET_CntrFan_P_Curve_Swtch | Количество активных точек графика переключения вентиляции в постоянный режим |  | 1 | 5 |  |  |  |  | SET_CntrFan_P_Curve_Swtch
| 570 | ARRAY [1..5] OF INT | SET | Fans_ModeSwitchCurveDays | SET_CntrFan_Curve_Swtch_Day | График переключения вентиляции в постоянный режим по наружной температуре. День тура |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_CntrFan_Curve_Swtch_Day
| 1146 | ARRAY [1..5] OF REAL | SET | Fans_ModeSwitchCurveTemp | SET_CntrFan_Curve_Swtch | График переключения вентиляции в постоянный режим по наружной температуре. Наруж.температура | °С | -20 | 40 |  |  |  |  | SET_CntrFan_Curve_Swtch
| 7.11 | BOOL | SET | Fans_EnableLockedCycle | SET_CntrFan_manual_CycleMode | Флаг активация режима " Фиксируемый режим" (Ручной режим в циклическом режиме вентиляции) |  | 0 | 1 | 0 |  | 4 |  | SET_CntrFan_manual_CycleMode
| 22 | WORD | SET | Fans_FansCountInLockedCycle | SET_CntrFan_num_group | Количество вентиляторов в режиме "Фиксируемый режим" | шт | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 |  | SET_CntrFan_num_group
| 176 | REAL | VIEW | Fans_CountdownToStart | PRG_CntrFan_Countdown_to_start | Отсчет до включения вентиляторов | сек | [6 empty] | PRG_CntrFan_Countdown_to_start
| 178 | REAL | VIEW | Fans_CountdownToStop | PRG_CntrFan_Countdown_to_stop | Отсчет до отключения | сек | [6 empty] | PRG_CntrFan_Countdown_to_stop
| 204 | UINT | VIEW | Fans_CycleDuration |  | Фактическая длительность цикла (может оличаться от Fans_CycleLength в режиме Розгазации) | сек
| 242 | REAL | VIEW | Fans_PulseDuration | PRG_CntrFan_T_On | Расчитанная длительность импульса | сек | [6 empty] | PRG_CntrFan_T_On
| 244 | REAL | VIEW | Fans_PauseDuration | PRG_CntrFan_T_Off | Расчитанная длительность паузы | сек | [6 empty] | PRG_CntrFan_T_Off
| 16 | WORD | VIEW | Fans_StartingGroupID | PRG_CntrFan_id_work | номер (Id) выбранной комбинации вентиляторов в текущем цикле. битовая маска комбинаций вентиляторов (0 бит - 1я группа … 7 бит - 8я группа) | [7 empty] | PRG_CntrFan_id_work
| 834 | REAL | VIEW | Fans_StartingGroupPower | PRG_CntrFan_pc_work | Производительность выбранной комбинации вентиляторов в текущем цикле | % | [6 empty] | PRG_CntrFan_pc_work
| 1106 | REAL | VIEW | Fans_PowerForSwitchingToContinueMode | PRG_CntrFan_switchToContM | Производительность перехода на постоянную вентиляцию | % | [6 empty] | PRG_CntrFan_switchToContM
| 1108 | REAL | VIEW | Fans_PowerForSwitchingToTunnelMode | PRG_CntrFan_switchToTunnelM | Производительность перехода на туннельную вентиляцию | % | [6 empty] | PRG_CntrFan_switchToTunnelM
| 3.9 | BOOL | VIEW | Fans_isCycleMode | PRG_CntrFan_CycleMode | Режим Цикла | [7 empty] | PRG_CntrFan_CycleMode
| 3.10 | BOOL | VIEW | Fans_isContinueMode | PRG_CntrFan_ContinueMode | Постоянный режим | [7 empty] | PRG_CntrFan_ContinueMode
| 3.11 | BOOL | VIEW | Fans_isTunnelMode | PRG_CntrFan_TunnelMode | Режим туннельной вентиляции | [7 empty] | PRG_CntrFan_TunnelMode
| 1953.0 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_1 | Fans_IsCyclicFans_1 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 1
| 1953.1 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_2 | Fans_IsCyclicFans_2 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 2
| 1953.2 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_3 | Fans_IsCyclicFans_3 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 3
| 1953.3 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_4 | Fans_IsCyclicFans_4 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 4
| 1953.4 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_5 | Fans_IsCyclicFans_5 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 5
| 1953.5 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_6 | Fans_IsCyclicFans_6 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 6
| 1953.6 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_7 | Fans_IsCyclicFans_7 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 7
| 1953.7 | BOOL | SET | Fans_IsCyclicFans_8 | Fans_IsCyclicFans_8 | Разрешить использовать в режиме цикла группу вентиляторов 8
| 1953.8 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_1 |  | Выбор типа вентиляторов группы 1 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 1953.9 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_2 |  | Выбор типа вентиляторов группы 2 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 1953.10 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_3 |  | Выбор типа вентиляторов группы 3 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 1953.11 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_4 |  | Выбор типа вентиляторов группы 4 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 1953.12 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_5 |  | Выбор типа вентиляторов группы 5 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 1953.13 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_6 |  | Выбор типа вентиляторов группы 6 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 1953.14 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_7 |  | Выбор типа вентиляторов группы 7 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 1953.15 | BOOL | SET | Fans_IsAnalogFans_8 |  | Выбор типа вентиляторов группы 8 (TRUE - Регулируемые, FALSE - Дискртеные)
| 248 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | Fans_FansCapacity |  | Производительность групп вентиляторов от 1 до 8 | т.м3/ч | 0 | 1000 | 40 | 1 | 4 |  | SET_CntrFan_Q_Group_1 ... SET_CntrFan_Q_Group_8
| 4580 | ARRAY [1..8] OF UINT | SET | Fans_AFansMinPower |  | Минимальное значение сигнала управления для регулируемых вентиляторов | % | 0 | 100 | 30
| 1990 | REAL | SET | Fans_OneFanCapacity | SET_CntrFan_OneFanCapacity | Производительность одного вентилятора (для подсчета количества вентиляторов в группах) | т.м3/ч | 0 | 1000 | 40 | 1 | 4
| 3.13 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_1 | PRG_CntrFan_On_G1 | Команда на включение группы вентиляторов №1 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G1
| 3.14 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_2 | PRG_CntrFan_On_G2 | Команда на включение группы вентиляторов №2 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G2
| 3.15 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_3 | PRG_CntrFan_On_G3 | Команда на включение группы вентиляторов №3 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G3
| 4.0 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_4 | PRG_CntrFan_On_G4 | Команда на включение группы вентиляторов №4 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G4
| 4.1 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_5 | PRG_CntrFan_On_G5 | Команда на включение группы вентиляторов №5 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G5
| 4.2 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_6 | PRG_CntrFan_On_G6 | Команда на включение группы вентиляторов №6 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G6
| 4.3 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_7 | PRG_CntrFan_On_G7 | Команда на включение группы вентиляторов №7 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G7
| 4.4 | BOOL | VIEW | Fans_OnDiscreteFans_8 | PRG_CntrFan_On_G8 | Команда на включение группы вентиляторов №8 | [7 empty] | PRG_CntrFan_On_G8
| 4.5 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_1 | PRG_CntrFan_AutoMode_G1 | Режим работы группы вентиляторов №1 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G1
| 4.6 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_2 | PRG_CntrFan_AutoMode_G2 | Режим работы группы вентиляторов №2 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G2
| 4.7 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_3 | PRG_CntrFan_AutoMode_G3 | Режим работы группы вентиляторов №3 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G3
| 4.8 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_4 | PRG_CntrFan_AutoMode_G4 | Режим работы группы вентиляторов №4 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G4
| 4.9 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_5 | PRG_CntrFan_AutoMode_G5 | Режим работы группы вентиляторов №5 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G5
| 4.10 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_6 | PRG_CntrFan_AutoMode_G6 | Режим работы группы вентиляторов №6 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G6
| 4.11 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_7 | PRG_CntrFan_AutoMode_G7 | Режим работы группы вентиляторов №7 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G7
| 4.12 | BOOL | VIEW | Fans_DFansSwitchedToAuto_8 | PRG_CntrFan_AutoMode_G8 | Режим работы группы вентиляторов №8 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) | [7 empty] | PRG_CntrFan_AutoMode_G8
| 1974 | ARRAY [1..8] OF REAL | VIEW | Fans_FansNumberInGroup | PRG_CntrFan_FansCountInGroups | Количество вентиляторов в каждой группе (может быть не целым числом, если призводительность группы не кратна производительности одного вентилятора) | шт
| 4588 | ARRAY [1..8] OF UINT | VIEW | Fans_AFansPower | PRG_CntrFan_FansCountInGroups | Текущая производительность регулируемых вентиляторов (сигнал управления) | %
| 264 | ARRAY [1..15] OF REAL | VIEW | Fans_StepsMinPower | PRG_CntrFan_Cut_pc_min | Таблица. Массив от 1 до 15. Нижние значения диапазона работы комбинаций | % | [6 empty] | PRG_CntrFan_Cut_pc_min
| 294 | ARRAY [1..15] OF REAL | VIEW | Fans_StepsMaxPower | PRG_CntrFan_Cut_pc_max | Таблица. Массив от 1 до 15. Верхние значения диапазона работы комбинаций | % | [6 empty] | PRG_CntrFan_Cut_pc_max
| 575 | ARRAY [1..15] OF WORD | VIEW | Fans_StepsID | PRG_CntrFan_Cut_ID | Таблица. Массив от 1 до 15. битовая маска комбинаций вентиляторов (0 бит - 1я группа … 7 бит - 8я группа) | [7 empty] | PRG_CntrFan_Cut_ID
| 780 | REAL | VIEW | Fans_PresentVentilationPower | PRG_CntrFan_Current | Текущая производительность вентиляции | % | [6 empty] | PRG_CntrFan_Current
| 1364 | REAL | VIEW | Fans_PresentVentilationPowerM3pkg | PRG_CntrFan_Current_m3pkg | Текущий производительность вентиляции в м3/гол/кг | м3/кг | [6 empty] | PRG_CntrFan_Current_m3pkg
Управление стеновыми клапанами
| 190 | REAL | SET | Gates_DepressSetpoint | SET_Gate_SP_dP | Уставка перепада давления | Па | 0 | 250 | 50 | 1 | 3 |  | SET_Gate_SP_dP
| 202 | REAL | SET | Gates_DepressDeadZone | SET_Gate_Reg_Dzone | Зона нечувствительности при регулировании давления | Па | 0.1 | 20 | 2 | 0.1 | 4 |  | SET_Gate_Reg_Dzone
| 0.6 | BOOL | SET | Gates_EnableOutdoorHumidityCompensation | SET_Gate_En_Comp_HR_out | Включение(1)/Отключение(0) компенсации уставки давления по влажности наружного воздуха |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | SET_Gate_En_Comp_HR_out
| 196 | REAL | SET | Gates_OutdoorHumidityCompensationSetpoint | SET_Gate_SP_HR_out | Уставка старта компнсации уставки давления по влажности наружного воздуха | % | 0 | 100 | 70 | 1 | 3 |  | SET_Gate_SP_HR_out
| 198 | REAL | SET | Gates_OutdoorHumidityCompensationCoefficient | SET_Gate_K_HR_out | Коэффициент компнсации уставки давления по влажности наружного воздуха |  | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | SET_Gate_K_HR_out
| 0.7 | BOOL | SET | Gates_EnableOutdoorTempCompensation | SET_Gate_En_Comp_T_out | Включение(1)/Отключение(0) компенсации уставки давления по температуре наружного воздуха |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | SET_Gate_En_Comp_T_out
| 192 | REAL | SET | Gates_OutdoorTempCompensationLowLimit | SET_Gate_SPmin_P | Минимальное ограничение работы компенсации по наружной температуре | Па | 0 | 250 | -1 | 1 | 3 |  | SET_Gate_SPmin_P
| 208 | REAL | SET | Gates_OutdoorTempCompensationHighLimit | SET_Gate_SPmax_P | Максимальное ограничение работы компенсации по наружной температуре | Па | 0 | 250 | -10 | 1 | 3 |  | SET_Gate_SPmax_P
| 194 | REAL | SET | Gates_OutdoorTempCompensationCoefficient | SET_Gate_K_T_out | Коэффициент компнсации уставки давления по температуре наружного воздуха |  | 0 | 100 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | SET_Gate_K_T_out
| 658 | REAL | SET | Gates_OutdoorTempCompensationSetpoint | SET_Gate_SP_T_Start | Уставка по наружной температуре (компенсация работает по принципу Т↑ Па↓ и наоборот) | ⁰С | -40 | 40 |  | 1 | 3 |  | SET_Gate_SP_T_Start
| 232 | REAL | VIEW | Gates_CompensatedDepressSetpoint | PRG_Gate_SP | Итоговая скорректированая уставка перепада давления | Па | [6 empty] | PRG_Gate_SP
| 234 | REAL | VIEW | Gates_OutdoorTempCompensationValue | PRG_Gate_A | Влияние коррекции по температуре наружного воздуха | Па | [6 empty] | PRG_Gate_A
| 236 | REAL | VIEW | Gates_OutdoorHumidityCompensationValue | PRG_Gate_B | Влияние коррекции по влажности наружного воздуха | Па | [6 empty] | PRG_Gate_B
| 216 | REAL | SET | Gates_ForcedPosition | SET_Gate_ForcedPosition | Процент недозакрытия клапанов | % | 0 | 100 | 0 |  |  |  | SET_Gate_ForcedPosition
| 210 | REAL | SET | Gates_MinPosition | SET_Gate_MinPosition | Минимальное открытие клапана при включенных вентиляторах | % | 0 | 100 | 5 | 1 | 3 |  | SET_Gate_MinPosition
| 212 | REAL | SET | Gates_MaxPosition | SET_Gate_MaxPosition | Максимальное открытие клапана при включенных вентиляторах | % | 0 | 100 | 100 | 1 | 3 |  | SET_Gate_MaxPosition
| 0.8 | BOOL | SET | Gates_AllowStormMode | SET_Gate_En_Comp_storm | Включение(1)/Отключение(0) функции управления клапанами при урагане |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | SET_Gate_En_Comp_storm
| 214 | REAL | SET | Gates_MaxMovementByDepress | SET_Gate_MaxMove | Ограничение хода клапана при регулировании по давлению - Максимальный шаг за период | % | 1 | 100 | 20 | 1 | 3 |  | SET_Gate_MaxMove
| 1926 | UINT | SET | Gates_TimeoutCalculateByDepress | SET_Gate_TimeoutDepressCalculation | Пауза между пересчетом % уставки открытия клапана - по давлению | сек | 3 | 120 | 10 |  |  |  | SET_Gate_TimeoutDepressCalculation
| 516 | UINT | SET | Gates_PauseMove | SET_Gate_TimeMove | Ограничение хода клапана при регулировании по давлению - Период | сек | 1 | 600 | 60 | 1 | 3 |  | SET_Gate_TimeMove
| 1634 | REAL | SET | Gates_MoveDeadZone | SET_DeathZone_Valve_Motion | Зона нечувствительности по положению | % | 0 | 15 | 1 |  |  |  | SET_DeathZone_Valve_Motion
| 512 | UINT | SET | Gates_AdjustmentControlTime | SET_Gate_Time_Control | Время для определения пределов юстировки и заклинивания клапана | сек | 5 | 300 | 20 | 1 | 4 |  | SET_Gate_Time_Control
| 200 | REAL | SET | Gates_AdjustmentDeadZone | SET_Gate_Move_Dzone | Зона нечувствительности клапанов при юстировке | В | 0.01 | 10 | 50 | 1 | 4 |  | SET_Gate_Move_Dzone
| 206 | REAL | SET | Gates_OutOfLimitsDeadZone | SET_Gate_Limit_Dzone | Зона нечувствительности при определении выхода за границы регулирования | % | 0.1 | 50 | 5 | 0.1 | 4 |  | SET_Gate_Limit_Dzone
| 772 | REAL | SET | Gates_WedgingDeadZone | SET_Gate_Position_DZone | Зона нечувствительности при недозакрытие клапана для заклинивания | % | 0.1 | 10 | 0 |  |  |  | SET_Gate_Position_DZone
| 1636 | REAL | SET | Gates_ShortMovingTime | SET_Gate_ShortMovingTime | Минимальный импульс перемещения клапана, который будет учитываться для аварии по заклиниванию | сек | 0 | 10 | 2
| 607.9 | BOOL | SET | Gates_DisableControlByAlarms | SET_En_Gate_Alarm | Флаг на отключение управляющего воздействия во время аварии тоннелей (заклинивание, выход за 0-100) | [7 empty] | SET_En_Gate_Alarm
| 1994.0 | BOOL | SET | Gates_UsePreopenByPercent | SET_Gate_UsePreopenByPercent | Использовать параметры предоткрытия / предзакрытия заданные в виде процентов (иначе используется таблица)
| 1995 | UINT | SET | Gates_PreOpenPercent | SET_Gate_preOpen_percent | Процент предоткрытия клапанов | % | 0 | 100
| 1996 | UINT | SET | Gates_PreClosePercent | SET_Gate_preClose_percent | Процент предзакрытия клапанов | % | 0 | 100
| 554 | ARRAY [1..8] OF INT | SET | Gates_PreOpenTime | SET_Gate_preOpen_Time | Время опережения открытия клапанов в режиме цикла (кол.вент. константа от 1…8) | сек | -360 | 360 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Gate_preOpen_Time
| 562 | ARRAY [1..8] OF INT | SET | Gates_PreCloseTime | SET_Gate_preClose_Time | Время опережения закрытия клапанов в режиме цикла | сек | -360 | 360 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Gate_preClose_Time
| 1930 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | Gates_TableFanPercent | SET_Gate_TableFanPercent | Значения процента вентиляции |  | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Gate_TableFanPercent
| 1940 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | Gates_TableGatePosition | SET_Gate_TableGatePosition | Значения процента открытия приточного клапана от текущей вентиляции |  | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Gate_TableGatePosition
| 1950 | WORD | SET | Gates_TablePointsNumber | SET_Gate_TablePointsNumber | Количество активных точек графика работы приточного клапана от мощности вент |  | 1 | 10 |  |  |  |  | SET_Gate_TablePointsNumber
| 2258 | WORD | SET | Gates_PositioningMode | SET_Gate_PositioningMode | Режим реглирования положения клапана: 1 - по таблице; 2 - по перепаду давления, 4 - по температуре в помещении |  | 1 | 4
| 2150 | ARRAY [1..18] OF REAL | SET | Gates_TempTable_OffsetSPTemp | SET_Gate_TempTable_OffsetSPTemp | Таблица положения клапана в зависимости от температуры: Заданная температура | °С | -10 | 10
| 2186 | ARRAY [1..18] OF REAL | SET | Gates_TempTable_TempRange | SET_Gate_TempTable_TempRange | Таблица положения клапана в зависимости от температуры: Диапазон температуры | °С | 0 | 10
| 2222 | ARRAY [1..18] OF WORD | SET | Gates_TempTable_MinPosition | SET_Gate_TempTable_MinPosition | Таблица положения клапана в зависимости от температуры: Минимальное открытие клапана | % | 0 | 100
| 2240 | ARRAY [1..18] OF WORD | SET | Gates_TempTable_MaxPosition | SET_Gate_TempTable_MaxPosition | Таблица положения клапана в зависимости от температуры: Максимальное открытие клапана | % | 0 | 100
| 1530 | REAL | VIEW | Gates_PositionSetpoint |  | Расчетное положение клапна (уставка) | %
| 27 | WORD | SET | Gates_WorkMode | SET_Gate_Comb_Of_Mode | Режим работы клапанов: 0 - работать только в цикле; 1 - работать только в постоянном открытии; 2 - смена режима по графику |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | SET_Gate_Comb_Of_Mode
| 624 | WORD | SET | Gates_ModeSwitchCurvePointsNumber | SET_Gate_P_Curve_Swtch | Количество активных точек графика переключения клапанов в постоянный режим |  | 1 | 5 |  |  |  |  | SET_Gate_P_Curve_Swtch
| 105 | ARRAY [1..5] OF INT | SET | Gates_ModeSwitchCurveDays | SET_Gate_Curve_Swtch_Day | График переключения клапанов в постоянный режим по наружной температуре. День тура |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Gate_Curve_Swtch_Day
| 1156 | ARRAY [1..5] OF REAL | SET | Gates_ModeSwitchCurveOutTemp | SET_Gate_Curve_Swtch | График переключения клапанов в постоянный режим по наружной температуре. Наруж.температура | °С | -20 | 40 |  |  |  |  | SET_Gate_Curve_Swtch
| 2.6 | BOOL | SET | Gates_CloseOnTunnel | SET_Gate_En_ForcedClosure | Принудительное закрытие стеновых клапанов при включение туннельного режима | [7 empty] | SET_Gate_En_ForcedClosure
| 517 | UINT | SET | Gates_PositionOnTunnel |  | Положение приточных клапанов при активном туннельном режиме | % | 0 | 100 | 0
| 0.14 | BOOL | SET | Gates_AllowFreezeMode | SET_Gate_En_Freeze | Активация функции фиксации положения клапана при низкой наружной температуре | [7 empty] | SET_Gate_En_Freeze
| 612 | REAL | SET | Gates_FreezeModeSetpoint | SET_Gate_SP_Freeze | Температура включения функции |  | -40 | 40 | -10 |  |  |  | SET_Gate_SP_Freeze
| 614 | REAL | SET | Gates_FreezeModeHystOff | SET_Gate_Hist_Freeze | Гистерезис отключения функции |  | 0 | 20 | 1 |  |  |  | SET_Gate_Hist_Freeze
| 616 | INT | SET | Gates_FreezeModeDay | SET_Gate_Day_Freeze | День, с которого разрешается работа данной функции |  | -15 | 60 | 25 |  |  |  | SET_Gate_Day_Freeze
| 609.0 | BOOL | VIEW | Gates_isFreezed | PRG_Gate_Freezing | Текущее состояние функции (активна) | [7 empty] | PRG_Gate_Freezing
| 7.2 | BOOL | VIEW | Gates_isCycleMode | PRG_Gate_CycleMode | Текущий рем работы клапанов: Цикл/Постоянный | [7 empty] | PRG_Gate_CycleMode
| 3.8 | BOOL | VIEW | Gates_isStormMode | PRG_Gate_storm | Режим штормового ветра | [7 empty] | PRG_Gate_storm
| 11.3 | BOOL | SET | Gates_EnableMotor_1 |  | Включить сервопривод 1 (левый)
| 11.4 | BOOL | SET | Gates_EnableMotor_2 |  | Включить сервопривод 2 (правый)
| 6.15 | BOOL | SET | Gates_EnablePositionSensor_1 |  | Наличие датчика положения 1 | [7 empty] | SET_Input_EnSensor_FB_G1
| 8.0 | BOOL | SET | Gates_EnablePositionSensor_2 |  | Наличие датчика положения 2 | [7 empty] | SET_Input_EnSensor_FB_G2
| 770 | REAL | SET | Gates_FullMovingTimeG1 | SET_Gate_GateSpeed_Left | Время открытия клапана 0-100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45 |  |  |  | SET_Gate_GateSpeed_Left
| 1114 | REAL | SET | Gates_FullMovingTimeG2 | SET_Gate_GateSpeed_Right | Время открытия клапана 0-100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45 |  |  |  | SET_Gate_GateSpeed_Right
| 1951.2 | BOOL | SET | Gates_MeasureMovingTime |  | Измерять время полного хода клапана в процессе юстировки
| 1951.3 | BOOL | SET | Gates_AllowPositionAdaptation |  | Разрешить автоматическую адаптацию положения клапана в процессе работы
| 1951.4 | BOOL | SET | Gates_AllowMovingTimeAdaptation |  | Разрешить автоматическую адаптацию времени хода клапана в процессе работы
| 2120 | REAL | VIEW | Gates_PositionAdaptationValueG1 |  | Текущее значение адаптации положения клапана 1 | %
| 2122 | REAL | VIEW | Gates_PositionAdaptationValueG2 |  | Текущее значение адаптации положения клапана 2 | %
| 0.4 | BOOL | KEY | Gates_KeyStartAdjustmentG1 | KEY_Gate_Start_Adjustment_G1 | Запуск юстировки группы 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude | KEY_Gate_Start_Adjustment_G1
| 0.5 | BOOL | KEY | Gates_KeyBreakeAdjustment | KEY_Gate_Stop_Adjustment | Прерывание/сброс юстировки |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude | KEY_Gate_Stop_Adjustment
| 3.0 | BOOL | SET | Gates_AdjustmentDoneG1 | SET_Gate_Done_G1 | Юстировка группы 1 завершена успешно | [6 empty] | exclude | PRG_Gate_Done_G1
| 220 | REAL | SET | Gates_AdjustmentCloseLevelG1 | SET_Gate_LowLvL_G1 | Сопротивление группы клапанов 1 при 0% | Ом | none | none |  |  |  | exclude | PRG_Gate_LowLvL_G1
| 222 | REAL | SET | Gates_AdjustmentOpenLevelG1 | SET_Gate_HighLvL_G1 | Сопротивление группы клапанов 1 при 100% | Ом | none | none |  |  |  | exclude | PRG_Gate_HighLvL_G1
| 168 | REAL | VIEW | Gates_CurrentPositions_1_Value | PRG_Gate_PV_Position_G1 | Положение клапана 1й группы, в % | % | [6 empty] | PRG_Gate_PV_Position_G1
| 4558 | UINT | VIEW | Gates_CurrentPositions_1_Error |  | Код ошибки значения положения клапана 1й группы | %
| 3.2 | BOOL | VIEW | Gates_AdjustmentRuningG1 | PRG_Gate_Run_G1 | Флаг процесса выполнения юстировки группы 1 | [7 empty] | PRG_Gate_Run_G1
| 796 | WORD | VIEW | Gates_AdjustmentErrorG1 | PRG_Gate_Adjustment_Err_G1 | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено, 2 - нижний уровень больше верхнего) | [7 empty] | PRG_Gate_Adjustment_Err_G1
| 3.4 | BOOL | VIEW | Gates_OpenG1 | PRG_Gate_Open_G1 | Команда открыть группу клапанов 1 | [7 empty] | PRG_Gate_Open_G1
| 3.5 | BOOL | VIEW | Gates_CloseG1 | PRG_Gate_Close_G1 | Команда закрыть группу клапанов 1 | [7 empty] | PRG_Gate_Close_G1
| 1.15 | BOOL | VIEW | Gates_SwitchedToAutoG1 | PRG_Gate_AutoMode_G1 | Режим работы группы клапанов №1 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) (общий для обеих групп, задается переключателем) | [7 empty] | PRG_Gate_AutoMode_G1
| 600.8 | BOOL | VIEW | Gates_WedgingAlarmG1 | PRG_Gate_Jamming_Alarm_G1 | Флаг аварии заклинивания клапана 1й группы | [7 empty] | PRG_Gate_Jamming_Alarm_G1
| 600.9 | BOOL | VIEW | Gates_OutOfLimitAlarmG1 | PRG_Gate_Limit_Alarm_G1 | Флаг аварии выхода за предел клапана 1й группы | [7 empty] | PRG_Gate_Limit_Alarm_G1
| 2.5 | BOOL | KEY | Gates_KeyStartAdjustmentG2 | KEY_Gate_Start_Adjustment_G2 | Запуск юстировки группы 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude | KEY_Gate_Start_Adjustment_G2
| 3.1 | BOOL | SET | Gates_AdjustmentDoneG2 | SET_Gate_Done_G2 | Юстировка группы 2 завершена успешно | [6 empty] | exclude | PRG_Gate_Done_G2
| 228 | REAL | SET | Gates_AdjustmentCloseLevelG2 | SET_Gate_LowLvL_G2 | Сопротивление группы клапанов 2 при 0% | Ом | none | none |  |  |  | exclude | PRG_Gate_LowLvL_G2
| 230 | REAL | SET | Gates_AdjustmentOpenLevelG2 | SET_Gate_HighLvL_G2 | Сопротивление группы клапанов 2 при 100% | Ом | none | none |  |  |  | exclude | PRG_Gate_HighLvL_G2
| 170 | REAL | VIEW | Gates_CurrentPositions_2_Value | PRG_Gate_PV_Position_G2 | Положение клапана 2й группы, в % | % | [6 empty] | PRG_Gate_PV_Position_G2
| 4559 | UINT | VIEW | Gates_CurrentPositions_2_Error |  | Код ошибки значения положения клапана 2й группы | %
| 3.3 | BOOL | VIEW | Gates_AdjustmentRuningG2 | PRG_Gate_Run_G2 | Флаг процесса выполнения юстировки группы 2 | [7 empty] | PRG_Gate_Run_G2
| 797 | WORD | VIEW | Gates_AdjustmentErrorG2 | PRG_Gate_Adjustment_Err_G2 | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено, 2 - нижний уровень больше верхнего) | [7 empty] | PRG_Gate_Adjustment_Err_G2
| 3.6 | BOOL | VIEW | Gates_OpenG2 | PRG_Gate_Open_G2 | Команда открыть группу клапанов 2 | [7 empty] | PRG_Gate_Open_G2
| 3.7 | BOOL | VIEW | Gates_CloseG2 | PRG_Gate_Close_G2 | Команда закрыть группу клапанов 2 | [7 empty] | PRG_Gate_Close_G2
| 5.11 | BOOL | VIEW | Gates_SwitchedToAutoG2 | PRG_Gate_AutoMode_G2 | Режим работы группы клапанов №2 Авто (TRUE) Ручной (FALSE) (общий для обеих групп, задается переключателем) | [7 empty] | PRG_Gate_AutoMode_G2
| 600.10 | BOOL | VIEW | Gates_WedgingAlarmG2 | PRG_Gate_Jamming_Alarm_G2 | Флаг аварии заклинивания клапана 2й группы | [7 empty] | PRG_Gate_Jamming_Alarm_G2
| 600.11 | BOOL | VIEW | Gates_OutOfLimitAlarmG2 | PRG_Gate_Limit_Alarm_G2 | Флаг аварии выхода за предел клапана 2й группы | [7 empty] | PRG_Gate_Limit_Alarm_G2
| 590 | REAL | SET | Gates_MagnetsHighDepressLevel | SET_Magnet_dP_max | Уставка минимального давления для срабатывания магнитов | Па | 0 | 20 |  |  |  |  | SET_Magnet_dP_max
| 592 | WORD | SET | Gates_MagnetsDelayForHighDepress | SET_Magnet_TimeRelay | Время задержки срабатывания по перепаду давления для магнитов | мин | 0 | 15 |  |  |  |  | SET_Magnet_TimeRelay
| 593 | WORD | SET | Gates_MagnetsMode | SET_Magnet_Mode | Режим работы магнитов (0 - отключены, 1 - по напряжению, 2 - по напряжению И перепаду давления, 3 - по напряжению ИЛИ перепаду давления) |  | 0 | 3 |  |  |  |  | SET_Magnet_Mode
Тоннельные клапаны 1
| 0.0 | BOOL | SET | TGates_1_Enable | SET_TGate_En_Reg | Разрешение работы регулятора (при отключении клапан автоматически возвращается в 0%) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SET_TGate_En_Reg
| 1308 | UINT | SET | TGates_1_RegulationMode | SET_mode_TGate | Режим регулирования : 1 - по температуре, 2- по вентиляции |  | 1 | 2 |  |  |  |  | SET_mode_TGate
| 116 | REAL | SET | TGates_1_TempSetpointOffset | SET_TGate_SP_Shift | Сдвиг от уставки температуры помещения (для рег. и нерег. клапанов) | ⁰С | 0 | 20 | 6 | 0.1 | 3 |  | SET_TGate_SP_Shift
| 114 | REAL | SET | TGates_1_TempRegulationRange | SET_TGate_AB | Диапазон регулирования по температуре (для рег. клапанов) | ⁰С | 1 | 20 | 5 | 0.1 | 3 |  | SET_TGate_AB
| 4494 | REAL | SET | TGates_1_HysOff |  | Гистерезис отключения (для нерег. клапанов) | ⁰С | 0 | 10
| 1310 | UINT | SET | TGates_1_VentilationSetpoint | SET_start_Vent | Уставка начала открытия клапанов по % вентиляции (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_start_Vent
1312 | 1311 | UINT | SET | TGates_1_VentilationEndpoint | SET_end_Vent | Уставка полного открытия клапанов по % вентиляции (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_end_Vent
| 1538 | UINT | SET | TGates_1_FansNumberForOpen | SET_DGate_Level | Количество вентиляторов, при котором произойдет открытие клапанов (для нерег. клапанов) |  | 1 | 50 | 15
| 140 | UINT | SET | TGates_1_MinPosition | SET_TGate_MinPosition | Минимальное открытие клапана во время регулирования (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 |  | SET_TGate_MinPosition
142 | 141 | UINT | SET | TGates_1_MaxPosition | SET_TGate_MaxPosition | Максимальное открытие клапана во время регулирования (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 | 100 | 1 | 3 |  | SET_TGate_MaxPosition
| 1532 | REAL | VIEW | TGates_1_PositionSetpoint |  | Расчетное положение клапна (уставка) | %
| 4552 | REAL | VIEW | TGates_1_TempSetpoint |  | Уставка температуры открытия клапана (если выбран режим регулирования по температуре) | ⁰С
| 1539 | UINT | SET | TGates_1_ServomotorType |  | Тип сервопривода (0- регулируемый, 1- нерегулируемый) |  | 0 | 1 | 0 | 1
| 138 | REAL | SET | TGates_1_PositionDeadZone | SET_TGate_Reg_Dzone | Зона нечувствительности по положению | % | 0.1 | 20 | 2 | 0.1 | 4 |  | SET_TGate_Reg_Dzone
| 510 | UINT | SET | TGates_1_AdjustmentControlTime | SET_TGate_Time_Control | Время для определения пределов юстировки (и аварии по заклиниванию клапана) | сек | 5 | 300 | 20 | 1 | 4 |  | SET_TGate_Time_Control
| 118 | REAL | SET | TGates_1_AdjustmentDeadZone | SET_TGate_Move_Dzone | Зона нечувствительности клапанов при юстировке | В | 0.01 | 10 | 50 | 1 | 4 |  | SET_TGate_Move_Dzone
| 1951.5 | BOOL | SET | TGates_1_MeasureMovingTime |  | Измерить время полного хода клапана в процессе юстировки
| 136 | REAL | SET | TGates_1_OutOfLimitsDeadZone | SET_TGate_Limit_Dzone | Зона нечувствительности при определении выхода за границы регулирования | % | 0.1 | 50 | 5 | 0.1 | 4 |  | SET_TGate_Limit_Dzone
| 774 | UINT | SET | TGates_1_WedgingDeadZone | SET_TGate_Position_DZone | Зона нечувствительности при недозакрытие клапана для заклинивания | % | 0 | 10 | 0 |  |  |  | SET_TGate_Position_DZone
| 607.10 | BOOL | SET | TGates_1_DisableControlByAlarms | SET_En_TGate_Alarm | Отключить управление сервоприводом при аварии (заклинивание или выход за 0-100) | [7 empty] | SET_En_TGate_Alarm
| 10.6 | BOOL | SET | TGates_1_EnableMotor1 |  | Включить сервопривод |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 8.1 | BOOL | SET | TGates_1_EnablePositionSensorM1 |  | Наличие датчика положения |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SET_Input_EnSensor_FB_TG1
| 1540 | REAL | SET | TGates_1_FullMovingTimeM1 |  | Время перемещения сервопривода 1 от 0 др 100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45
| 0.1 | BOOL | KEY | TGates_1_KeyStartAdjustmentM1 | KEY_TGate_Start_Adjustment_G1 | Запуск юстировки сервопривода 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude | KEY_TGate_Start_Adjustment_G1
| 0.2 | BOOL | KEY | TGates_1_KeyBreakeAdjustmentM1 | KEY_TGate_Stop_Adjustment | Прервать юстировку сервопривода 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude | KEY_TGate_Stop_Adjustment
1.2 | 4511 | WORD | SET | TGates_1_AdjustmentDoneM1 | SET_TGate_Done_G1 | Юстировка сервопривода 1 выполнена |  | none | none |  |  |  | exclude | PRG_TGate_Done_G1
126 | 4512 | REAL | SET | TGates_1_AdjustmentCloseLevelM1 | SET_TGate_LowLvL_G1 | Показания датчика положения сервопривода 1 при 0% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude | PRG_TGate_LowLvL_G1
128 | 4514 | REAL | SET | TGates_1_AdjustmentOpenLevelM1 | SET_TGate_HighLvL_G1 | Показания датчика положения сервопривода 1 при 100% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude | PRG_TGate_HighLvL_G1
| 172 | REAL | VIEW | TGates_1_CurrentPositionM1_Value | PRG_TGate_PV_Position_G1 | Текущее положение сервопривода 1, в % | % | [6 empty] | PRG_TGate_PV_Position_G1
| 4546 | UINT | VIEW | TGates_1_CurrentPositionM1_Error |  | Код ошибки параметра Текущее положение сервопривода 1
| 1.3 | BOOL | VIEW | TGates_1_AdjustmentRuningM1 | PRG_TGate_Run_G1 | Флаг процесса выполнения юстировки для сервопривода 1 | [7 empty] | PRG_TGate_Run_G1
| 798 | WORD | VIEW | TGates_1_AdjustmentErrorM1 | PRG_TGate_Adjustment_Err_G1 | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено) | [7 empty] | PRG_TGate_Adjustment_Err_G1
| 1.0 | BOOL | VIEW | TGates_1_SwitchedToAutoM1 | PRG_TGate_AutoMode_G1 | Режим работы сервопривода 1 (TRUE - Авто, FALSE - Ручной) | [7 empty] | PRG_TGate_AutoMode_G1
| 1.6 | BOOL | VIEW | TGates_1_OpenM1 | PRG_TGate_Open_G1 | Команда открыть. Сервопривод 1 | [7 empty] | PRG_TGate_Open_G1
| 1.7 | BOOL | VIEW | TGates_1_CloseM1 | PRG_TGate_Close_G1 | Команда закрыть. Сервопривод 1 | [7 empty] | PRG_TGate_Close_G1
| 600.0 | BOOL | VIEW | TGates_1_WedgingAlarmM1 | PRG_TGate_Jamming_Alarm_G1 | Флаг аварии заклинивания клапана. Сервопривод 1 | [7 empty] | PRG_TGate_Jamming_Alarm_G1
| 600.1 | BOOL | VIEW | TGates_1_OutOfLimitAlarmM1 | PRG_TGate_Limit_Alarm_G1 | Флаг аварии по выходу за пределы регулирования. Сервопривод 1 | [7 empty] | PRG_TGate_Limit_Alarm_G1
| 10.7 | BOOL | SET | TGates_1_EnableMotor2 |  | Включить сервопривод |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 8.2 | BOOL | SET | TGates_1_EnablePositionSensorM2 |  | Наличие датчика положения |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SET_Input_EnSensor_FB_TG2
| 1542 | REAL | SET | TGates_1_FullMovingTimeM2 |  | Время перемещения сервопривода 2 от 0 др 100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45
| 2.7 | BOOL | KEY | TGates_1_KeyStartAdjustmentM2 | KEY_TGate_Start_Adjustment_G2 | Запуск юстировки сервопривода 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude | KEY_TGate_Start_Adjustment_G2
| 1997.0 | BOOL | KEY | TGates_1_KeyBreakeAdjustmentM2 |  | Прервать юстировку сервопривода 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
1.4 | 4517 | WORD | SET | TGates_1_AdjustmentDoneM2 | SET_TGate_Done_G2 | Юстировка сервопривода 2 выполнена |  | none | none |  |  |  | exclude | PRG_TGate_Done_G2
132 | 4518 | REAL | SET | TGates_1_AdjustmentCloseLevelM2 | SET_TGate_LowLvL_G2 | Показания датчика положения сервопривода 2 при 0% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude | PRG_TGate_LowLvL_G2
134 | 4520 | REAL | SET | TGates_1_AdjustmentOpenLevelM2 | SET_TGate_HighLvL_G2 | Показания датчика положения сервопривода 2 при 100% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude | PRG_TGate_HighLvL_G2
| 174 | REAL | VIEW | TGates_1_CurrentPositionM2_Value | PRG_TGate_PV_Position_G2 | Текущее положение сервопривода 2, в % | % | [6 empty] | PRG_TGate_PV_Position_G2
| 4547 | UINT | VIEW | TGates_1_CurrentPositionM2_Error |  | Код ошибки параметра Текущее положение сервопривода 2
| 1.5 | BOOL | VIEW | TGates_1_AdjustmentRuningM2 | PRG_TGate_Run_G2 | Флаг процесса выполнения юстировки для сервопривода 2 | [7 empty] | PRG_TGate_Run_G2
| 799 | WORD | VIEW | TGates_1_AdjustmentErrorM2 | PRG_TGate_Adjustment_Err_G2 | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено) | [7 empty] | PRG_TGate_Adjustment_Err_G2
| 5.12 | BOOL | VIEW | TGates_1_SwitchedToAutoM2 | PRG_TGate_AutoMode_G2 | Режим работы сервопривода 2 (TRUE - Авто, FALSE - Ручной) | [7 empty] | PRG_TGate_AutoMode_G2
| 1.8 | BOOL | VIEW | TGates_1_OpenM2 | PRG_TGate_Open_G2 | Команда открыть. Сервопривод 2 | [7 empty] | PRG_TGate_Open_G2
| 1.9 | BOOL | VIEW | TGates_1_CloseM2 | PRG_TGate_Close_G2 | Команда закрыть. Сервопривод 2 | [7 empty] | PRG_TGate_Close_G2
| 600.2 | BOOL | VIEW | TGates_1_WedgingAlarmM2 | PRG_TGate_Jamming_Alarm_G2 | Флаг аварии заклинивания клапана. Сервопривод 2 | [7 empty] | PRG_TGate_Jamming_Alarm_G2
| 600.3 | BOOL | VIEW | TGates_1_OutOfLimitAlarmM2 | PRG_TGate_Limit_Alarm_G2 | Флаг аварии по выходу за пределы регулирования. Сервопривод 2 | [7 empty] | PRG_TGate_Limit_Alarm_G2
Тоннельные клапаны 2
| 0.3 | BOOL | SET | TGates_2_Enable | SET_DGate_En_Reg | Разрешение работы регулятора (при отключении клапан автоматически возвращается в 0%) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SET_DGate_En_Reg
| 1544 | UINT | SET | TGates_2_RegulationMode |  | Режим регулирования : 1 - по температуре, 2- по вентиляции |  | 1 | 2
| 4472 | REAL | SET | TGates_2_TempSetpointOffset |  | Сдвиг от уставки температуры помещения (для рег. и нерег. клапанов) | ⁰С | 0 | 20 | 6 | 0.1 | 3
| 4474 | REAL | SET | TGates_2_TempRegulationRange |  | Диапазон регулирования по температуре (для рег. клапанов) | ⁰С | 1 | 20 | 5 | 0.1 | 3
| 4476 | REAL | SET | TGates_2_HysOff |  | Гистерезис отключения (для нерег. клапанов) | ⁰С | 0 | 10
| 1312 | UINT | SET | TGates_2_VentilationSetpoint |  | Уставка начала открытия клапанов по % вентиляции (для рег. клапанов) | % | 0 | 100
| 1313 | UINT | SET | TGates_2_VentilationEndpoint |  | Уставка полного открытия клапанов по % вентиляции (для рег. клапанов) | % | 0 | 100
| 21 | UINT | SET | TGates_2_FansNumberForOpen | SET_DGate_Level | Количество вентиляторов, при котором произойдет открытие клапанов (для нерег. клапанов) |  | 1 | 50 | 15 |  |  |  | SET_DGate_Level
| 142 | UINT | SET | TGates_2_MinPosition |  | Минимальное открытие клапана во время регулирования (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 | 0 | 1 | 3
| 143 | UINT | SET | TGates_2_MaxPosition |  | Максимальное открытие клапана во время регулирования (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 | 100 | 1 | 3
| 1534 | REAL | VIEW | TGates_2_PositionSetpoint | DGate_PositionSetpoint | Расчетное положение клапна (уставка) | %
| 4554 | REAL | VIEW | TGates_2_TempSetpoint |  | Уставка температуры открытия клапана (если выбран режим регулирования по температуре) | ⁰С
| 1545 | UINT | SET | TGates_2_ServomotorType |  | Тип сервопривода (0- регулируемый, 1- нерегулируемый) |  | 0 | 1 | 0 | 1
| 4478 | REAL | SET | TGates_2_PositionDeadZone |  | Зона нечувствительности по положению | % | 0.1 | 20 | 2 | 0.1 | 4
| 511 | UINT | SET | TGates_2_AdjustmentControlTime |  | Время для определения пределов юстировки (и аварии по заклиниванию клапана) | сек | 5 | 300 | 20 | 1 | 4
| 4468 | REAL | SET | TGates_2_AdjustmentDeadZone |  | Зона нечувствительности клапанов при юстировке | В | 0.01 | 10 | 50 | 1 | 4
| 1951.6 | BOOL | SET | TGates_2_MeasureMovingTime |  | Измерить время полного хода клапана в процессе юстировки
| 4470 | REAL | SET | TGates_2_OutOfLimitsDeadZone |  | Зона нечувствительности при определении выхода за границы регулирования | % | 0.1 | 50 | 5 | 0.1 | 4
| 775 | UINT | SET | TGates_2_WedgingDeadZone |  | Зона нечувствительности при недозакрытие клапана для заклинивания | % | 0 | 10 | 0
| 1951.7 | BOOL | SET | TGates_2_DisableControlByAlarms |  | Отключить управление сервоприводом при аварии (заклинивание или выход за 0-100)
| 10.8 | BOOL | SET | TGates_2_EnableMotor1 |  | Включить сервопривод |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 10.12 | BOOL | SET | TGates_2_EnablePositionSensorM1 |  | Наличие датчика положения |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 4502 | REAL | SET | TGates_2_FullMovingTimeM1 |  | Время перемещения сервопривода 1 от 0 др 100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45
| 1997.1 | BOOL | KEY | TGates_2_KeyStartAdjustmentM1 |  | Запуск юстировки сервопривода 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 1997.2 | BOOL | KEY | TGates_2_KeyBreakeAdjustmentM1 |  | Прервать юстировку сервопривода 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 4523 | WORD | SET | TGates_2_AdjustmentDoneM1 |  | Юстировка сервопривода 1 выполнена |  | none | none |  |  |  | exclude
| 4524 | REAL | SET | TGates_2_AdjustmentCloseLevelM1 |  | Показания датчика положения сервопривода 1 при 0% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4526 | REAL | SET | TGates_2_AdjustmentOpenLevelM1 |  | Показания датчика положения сервопривода 1 при 100% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4460 | REAL | VIEW | TGates_2_CurrentPositionM1_Value |  | Текущее положение сервопривода 1, в % | %
| 4548 | UINT | VIEW | TGates_2_CurrentPositionM1_Error |  | Код ошибки параметра Текущее положение сервопривода 1
| 4510.0 | BOOL | VIEW | TGates_2_AdjustmentRuningM1 |  | Флаг процесса выполнения юстировки для сервопривода 1
| 4516 | WORD | VIEW | TGates_2_AdjustmentErrorM1 |  | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено)
| 1.10 | BOOL | VIEW | TGates_2_SwitchedToAutoM1 | PRG_DGate_AutoMode_G1 | Режим работы сервопривода 1 (TRUE - Авто, FALSE - Ручной) | [7 empty] | PRG_DGate_AutoMode_G1
| 1.11 | BOOL | VIEW | TGates_2_OpenM1 | PRG_DGate_Open_G1 | Команда открыть. Сервопривод 1 | [7 empty] | PRG_DGate_Open_G1
| 1.12 | BOOL | VIEW | TGates_2_CloseM1 | PRG_DGate_Close_G1 | Команда закрыть. Сервопривод 1 | [7 empty] | PRG_DGate_Close_G1
| 604.1 | BOOL | VIEW | TGates_2_WedgingAlarmM1 |  | Флаг аварии заклинивания клапана. Сервопривод 1
| 604.2 | BOOL | VIEW | TGates_2_OutOfLimitAlarmM1 |  | Флаг аварии по выходу за пределы регулирования. Сервопривод 1
| 10.9 | BOOL | SET | TGates_2_EnableMotor2 |  | Включить сервопривод |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 10.13 | BOOL | SET | TGates_2_EnablePositionSensorM2 |  | Наличие датчика положения |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 4504 | REAL | SET | TGates_2_FullMovingTimeM2 |  | Время перемещения сервопривода 2 от 0 др 100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45
| 1997.3 | BOOL | KEY | TGates_2_KeyStartAdjustmentM2 |  | Запуск юстировки сервопривода 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 1997.4 | BOOL | KEY | TGates_2_KeyBreakeAdjustmentM2 |  | Прервать юстировку сервопривода 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 4529 | WORD | SET | TGates_2_AdjustmentDoneM2 |  | Юстировка сервопривода 2 выполнена |  | none | none |  |  |  | exclude
| 4530 | REAL | SET | TGates_2_AdjustmentCloseLevelM2 |  | Показания датчика положения сервопривода 2 при 0% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4532 | REAL | SET | TGates_2_AdjustmentOpenLevelM2 |  | Показания датчика положения сервопривода 2 при 100% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4462 | REAL | VIEW | TGates_2_CurrentPositionM2_Value |  | Текущее положение сервопривода 2, в % | %
| 4549 | UINT | VIEW | TGates_2_CurrentPositionM2_Error |  | Код ошибки параметра Текущее положение сервопривода 2
| 4510.1 | BOOL | VIEW | TGates_2_AdjustmentRuningM2 |  | Флаг процесса выполнения юстировки для сервопривода 2
| 4522 | WORD | VIEW | TGates_2_AdjustmentErrorM2 |  | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено)
| 5.13 | BOOL | VIEW | TGates_2_SwitchedToAutoM2 | PRG_DGate_AutoMode_G2 | Режим работы сервопривода 2 (TRUE - Авто, FALSE - Ручной) | [7 empty] | PRG_DGate_AutoMode_G2
| 1.13 | BOOL | VIEW | TGates_2_OpenM2 | PRG_DGate_Open_G2 | Команда открыть. Сервопривод 2 | [7 empty] | PRG_DGate_Open_G2
| 1.14 | BOOL | VIEW | TGates_2_CloseM2 | PRG_DGate_Close_G2 | Команда закрыть. Сервопривод 2 | [7 empty] | PRG_DGate_Close_G2
| 604.9 | BOOL | VIEW | TGates_2_WedgingAlarmM2 |  | Флаг аварии заклинивания клапана. Сервопривод 2
| 604.11 | BOOL | VIEW | TGates_2_OutOfLimitAlarmM2 |  | Флаг аварии по выходу за пределы регулирования. Сервопривод 2
Тоннельные клапаны 3
| 1951.8 | BOOL | SET | TGates_3_Enable |  | Разрешение работы регулятора (при отключении клапан автоматически возвращается в 0%) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 4480 | UINT | SET | TGates_3_RegulationMode |  | Режим регулирования : 1 - по температуре, 2- по вентиляции |  | 1 | 2
| 4484 | REAL | SET | TGates_3_TempSetpointOffset |  | Сдвиг от уставки температуры помещения (для рег. и нерег. клапанов) | ⁰С | 0 | 20 | 6 | 0.1 | 3
| 4482 | REAL | SET | TGates_3_TempRegulationRange |  | Диапазон регулирования по температуре (для рег. клапанов) | ⁰С | 1 | 20 | 5 | 0.1 | 3
| 4492 | REAL | SET | TGates_3_HysOff |  | Гистерезис отключения (для нерег. клапанов) | ⁰С | 0 | 10
| 4486 | UINT | SET | TGates_3_VentilationSetpoint |  | Уставка начала открытия клапанов по % вентиляции (для рег. клапанов) | % | 0 | 100
| 4487 | UINT | SET | TGates_3_VentilationEndpoint |  | Уставка полного открытия клапанов по % вентиляции (для рег. клапанов) | % | 0 | 100
| 4490 | UINT | SET | TGates_3_FansNumberForOpen |  | Количество вентиляторов, при котором произойдет открытие клапанов (для нерег. клапанов) |  | 1 | 50 | 15
| 4488 | UINT | SET | TGates_3_MinPosition |  | Минимальное открытие клапана во время регулирования (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 | 0 | 1 | 3
| 4489 | UINT | SET | TGates_3_MaxPosition |  | Максимальное открытие клапана во время регулирования (для рег. клапанов) | % | 0 | 100 | 100 | 1 | 3
| 1536 | REAL | VIEW | TGates_3_PositionSetpoint |  | Расчетное положение клапна (уставка) | %
| 4556 | REAL | VIEW | TGates_3_TempSetpoint |  | Уставка температуры открытия клапана (если выбран режим регулирования по температуре) | ⁰С
| 4481 | UINT | SET | TGates_3_ServomotorType |  | Тип сервопривода (0- регулируемый, 1- нерегулируемый) |  | 0 | 1 | 0 | 1
| 4496 | REAL | SET | TGates_3_PositionDeadZone |  | Зона нечувствительности по положению | % | 0.1 | 20 | 2 | 0.1 | 4
| 513 | UINT | SET | TGates_3_AdjustmentControlTime |  | Время для определения пределов юстировки (и аварии по заклиниванию клапана) | сек | 5 | 300 | 20 | 1 | 4
| 4498 | REAL | SET | TGates_3_AdjustmentDeadZone |  | Зона нечувствительности клапанов при юстировке | В | 0.01 | 10 | 50 | 1 | 4
| 1951.9 | BOOL | SET | TGates_3_MeasureMovingTime |  | Измерить время полного хода клапана в процессе юстировки
| 4500 | REAL | SET | TGates_3_OutOfLimitsDeadZone |  | Зона нечувствительности при определении выхода за границы регулирования | % | 0.1 | 50 | 5 | 0.1 | 4
| 4491 | UINT | SET | TGates_3_WedgingDeadZone |  | Зона нечувствительности при недозакрытие клапана для заклинивания | % | 0 | 10 | 0
| 1951.10 | BOOL | SET | TGates_3_DisableControlByAlarms |  | Отключить управление сервоприводом при аварии (заклинивание или выход за 0-100)
| 10.10 | BOOL | SET | TGates_3_EnableMotor1 |  | Включить сервопривод |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 10.14 | BOOL | SET | TGates_3_EnablePositionSensorM1 |  | Наличие датчика положения |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 4506 | REAL | SET | TGates_3_FullMovingTimeM1 |  | Время перемещения сервопривода 1 от 0 др 100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45
| 1997.5 | BOOL | KEY | TGates_3_KeyStartAdjustmentM1 |  | Запуск юстировки сервопривода 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 1997.6 | BOOL | KEY | TGates_3_KeyBreakeAdjustmentM1 |  | Прервать юстировку сервопривода 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 4535 | WORD | SET | TGates_3_AdjustmentDoneM1 |  | Юстировка сервопривода 1 выполнена |  | none | none |  |  |  | exclude
| 4536 | REAL | SET | TGates_3_AdjustmentCloseLevelM1 |  | Показания датчика положения сервопривода 1 при 0% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4538 | REAL | SET | TGates_3_AdjustmentOpenLevelM1 |  | Показания датчика положения сервопривода 1 при 100% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4464 | REAL | VIEW | TGates_3_CurrentPositionM1_Value |  | Текущее положение сервопривода 1, в % | %
| 4550 | UINT | VIEW | TGates_3_CurrentPositionM1_Error |  | Код ошибки параметра Текущее положение сервопривода 1
| 4510.2 | BOOL | VIEW | TGates_3_AdjustmentRuningM1 |  | Флаг процесса выполнения юстировки для сервопривода 1
| 4528 | WORD | VIEW | TGates_3_AdjustmentErrorM1 |  | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено)
| 10.0 | BOOL | VIEW | TGates_3_SwitchedToAutoM1 |  | Режим работы сервопривода 1 (TRUE - Авто, FALSE - Ручной)
| 10.1 | BOOL | VIEW | TGates_3_OpenM1 |  | Команда открыть. Сервопривод 1
| 10.2 | BOOL | VIEW | TGates_3_CloseM1 |  | Команда закрыть. Сервопривод 1
| 604.12 | BOOL | VIEW | TGates_3_WedgingAlarmM1 |  | Флаг аварии заклинивания клапана. Сервопривод 1
| 604.13 | BOOL | VIEW | TGates_3_OutOfLimitAlarmM1 |  | Флаг аварии по выходу за пределы регулирования. Сервопривод 1
| 10.11 | BOOL | SET | TGates_3_EnableMotor2 |  | Включить сервопривод |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 10.15 | BOOL | SET | TGates_3_EnablePositionSensorM2 |  | Наличие датчика положения |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
| 4508 | REAL | SET | TGates_3_FullMovingTimeM2 |  | Время перемещения сервопривода 2 от 0 др 100% (от концевика до концевика) | c | 1 | 180 | 45
| 1997.7 | BOOL | KEY | TGates_3_KeyStartAdjustmentM2 |  | Запуск юстировки сервопривода 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 1997.8 | BOOL | KEY | TGates_3_KeyBreakeAdjustmentM2 |  | Прервать юстировку сервопривода 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | exclude
| 4541 | WORD | SET | TGates_3_AdjustmentDoneM2 |  | Юстировка сервопривода 2 выполнена |  | none | none |  |  |  | exclude
| 4542 | REAL | SET | TGates_3_AdjustmentCloseLevelM2 |  | Показания датчика положения сервопривода 2 при 0% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4544 | REAL | SET | TGates_3_AdjustmentOpenLevelM2 |  | Показания датчика положения сервопривода 2 при 100% (значение, измеренное при юстировке) | В | none | none |  |  |  | exclude
| 4466 | REAL | VIEW | TGates_3_CurrentPositionM2_Value |  | Текущее положение сервопривода 2, в % | %
| 4551 | UINT | VIEW | TGates_3_CurrentPositionM2_Error |  | Код ошибки параметра Текущее положение сервопривода 2
| 4510.3 | BOOL | VIEW | TGates_3_AdjustmentRuningM2 |  | Флаг процесса выполнения юстировки для сервопривода 2
| 4534 | WORD | VIEW | TGates_3_AdjustmentErrorM2 |  | Код ошибки юстировки (0-норма, 1-перемещение не обнаружено)
| 10.3 | BOOL | VIEW | TGates_3_SwitchedToAutoM2 |  | Режим работы сервопривода 2 (TRUE - Авто, FALSE - Ручной)
| 10.4 | BOOL | VIEW | TGates_3_OpenM2 |  | Команда открыть. Сервопривод 2
| 10.5 | BOOL | VIEW | TGates_3_CloseM2 |  | Команда закрыть. Сервопривод 2
| 604.14 | BOOL | VIEW | TGates_3_WedgingAlarmM2 |  | Флаг аварии заклинивания клапана. Сервопривод 2
| 604.15 | BOOL | VIEW | TGates_3_OutOfLimitAlarmM2 |  | Флаг аварии по выходу за пределы регулирования. Сервопривод 2
Управление нагревателями
| 2.0 | BOOL | SET | Heaters_1_Enable | SET_Heat_En_Reg_Z1 | Разрешение работы газогенераторов зоны №1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Reg_Z1
| 1998.0 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_1 |  | Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры
| 1998.1 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_2 |  | Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры
| 1998.2 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_3 |  | Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры
| 1998.3 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_4 |  | Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры
| 1998.4 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_5 |  | Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры
| 1998.5 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_6 |  | Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры
| 1998.6 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_7 |  | Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры
| 1998.7 | BOOL | SET | Heaters_1_UseSensor_8 |  | Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры
| 7.3 | BOOL | SET | Heaters_1_EnableFanDependenceMode | SET_Heat_En_RM1 | Флаг отключения обогрева в зоне 1 при включении вентиляторов | [5 empty] | 3 |  | SET_Heat_En_RM1
| 0.9 | BOOL | SET | Heaters_1_HeaterCurve_Enable | SET_Heat_En_Curve_Z1 | Активация кривой роста зоны №1 (выбор между фиксированным значением параметра и кривой роста) |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Curve_Z1
| 30 | WORD | SET | Heaters_1_HeaterCurve_PointNumber | SET_Heat_Point_in_Curve_Z1 | Количество активных точек кривой роста уставки зоны №1 |  | 1 | 14 | 1 |  | 3 |  | SET_Heat_Point_in_Curve_Z1
| 324 | REAL | SET | Heaters_1_HeaterCurve_StaticSetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z1 | Фиксированное значение уставки температуры в зоне №1 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z1
| 332 | REAL | SET | Heaters_1_HeaterCurve_StaticDeltaOn | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z1 | Фиксированное значение гистерезиса подключения генераторов в зоне №1 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z1
| 34 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | Heaters_1_HeaterCurve_Day | SET_Heat_Curve_Day_Z1 | Кривая роста уставки температуры в зоне №1. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Heat_Curve_Day_Z1
| 356 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_1_HeaterCurve_SetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z1 | Кривая уставки температуры в зоне №1 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z1
| 1166 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_1_HeaterCurve_DeltaOn | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z1 | Кривая гистерезиса подключения генераторов в зоне №1 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z1
| 340 | REAL | SET | Heaters_1_HeaterCurve_OffsetCurve | SET_Heat_Delt_SPT_Z1 | Дельта кривой Уставки температуры зоны №1 (смещение значения из кривой) | ⁰С | -10 | 10 | 0 |  |  |  | SET_Heat_Delt_SPT_Z1
| 4.13 | BOOL | VIEW | Heaters_1_OnHeater | PRG_Heat_OnGen_Z1 | Команда на включение газогенераторов зоны №1 | [7 empty] | PRG_Heat_OnGen_Z1
| 5.1 | BOOL | VIEW | Heaters_1_SwitchedToAuto | PRG_Heat_AutoModeGen_Z1 | Режим работы генераторов Авто (TRUE) / Ручной (FALSE) зоны №1 | [7 empty] | PRG_Heat_AutoModeGen_Z1
| 600.13 | BOOL | VIEW | Heaters_1_CrashHeater11 | PRG_Heat_CrashGen1_Z1 | Авария газогенератора 1 зоны №1 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen1_Z1
| 600.14 | BOOL | VIEW | Heaters_1_CrashHeater12 | PRG_Heat_CrashGen2_Z1 | Авария газогенератора 2 зоны №1 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen2_Z1
| 342 | REAL | VIEW | Heaters_1_TempSetpoint | PRG_Heat_SP_Z1 | Заданная температура зоны | ⁰С | [6 empty] | PRG_Heat_SP_Z1
| 4748 | REAL | VIEW | Heaters_1_SwitchOnTemp |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4780 | REAL | VIEW | Heaters_1_SwitchOffTemp |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 2450 | REAL | VIEW | Heaters_1_AverageTempHeater_Value | PRG_Heat_TemperatureOfZone1_Value | Температура зоны 1 (при выходе из строя основной датчик зоны замещаеться резервным) | ⁰С
| 2458 | WORD | VIEW | Heaters_1_AverageTempHeater_Error | PRG_Heat_TemperatureOfZone1_Error | Код ошибки Температуры зоны 1
1999.0 | 1997.9 | BOOL | VIEW | Heaters_1_isReserveSensorUsed |  | Флаг "в текущий момент используеться резервный датчик, т.к. основной неисправен"
| 2.1 | BOOL | SET | Heaters_2_Enable | SET_Heat_En_Reg_Z2 | Разрешение работы газогенераторов зоны №2 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Reg_Z2
1998.4 | 1998.8 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_1 |  | Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры
1998.5 | 1998.9 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_2 |  | Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры
1998.6 | 1998.10 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_3 |  | Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры
1998.7 | 1998.11 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_4 |  | Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры
| 1998.12 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_5 |  | Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры
| 1998.13 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_6 |  | Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры
| 1998.14 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_7 |  | Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры
| 1998.15 | BOOL | SET | Heaters_2_UseSensor_8 |  | Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры
| 7.4 | BOOL | SET | Heaters_2_EnableFanDependenceMode | SET_Heat_En_RM2 | Флаг отключения обогрева в зоне 2 при включении вентиляторов | [5 empty] | 3 |  | SET_Heat_En_RM2
| 0.10 | BOOL | SET | Heaters_2_HeaterCurve_Enable | SET_Heat_En_Curve_Z2 | Активация кривой роста зоны №2 (выбор между фиксированным значением параметра и кривой роста) |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Curve_Z2
| 31 | WORD | SET | Heaters_2_HeaterCurve_PointNumber | SET_Heat_Point_in_Curve_Z2 | Количество активных точек кривой роста уставки зоны №2 |  | 1 | 14 | 1 |  | 3 |  | SET_Heat_Point_in_Curve_Z2
| 326 | REAL | SET | Heaters_2_HeaterCurve_StaticSetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z2 | Фиксированное значение уставки температуры в зоне №2 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z2
| 334 | REAL | SET | Heaters_2_HeaterCurve_StaticDeltaOn | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z2 | Фиксированное значение гистерезиса подключения генераторов в зоне №2 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z2
| 48 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | Heaters_2_HeaterCurve_Day | SET_Heat_Curve_Day_Z2 | Кривая роста уставки температуры в зоне №2. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Heat_Curve_Day_Z2
| 384 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_2_HeaterCurve_SetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z2 | Кривая уставки температуры в зоне №2 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z2
| 1194 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_2_HeaterCurve_DeltaOn | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z2 | Кривая гистерезиса подключения генераторов в зоне №2 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z2
| 344 | REAL | SET | Heaters_2_HeaterCurve_OffsetCurve | SET_Heat_Delt_SPT_Z2 | Дельта кривой Уставки температуры зоны №2 (смещение значения из кривой) | ⁰С | -10 | 10 | 0 |  |  |  | SET_Heat_Delt_SPT_Z2
| 4.14 | BOOL | VIEW | Heaters_2_OnHeater | PRG_Heat_OnGen_Z2 | Команда на включение газогенераторов зоны №2 | [7 empty] | PRG_Heat_OnGen_Z2
| 5.2 | BOOL | VIEW | Heaters_2_SwitchedToAuto | PRG_Heat_AutoModeGen_Z2 | Режим работы генераторов Авто (TRUE) / Ручной (FALSE) зоны №2 | [7 empty] | PRG_Heat_AutoModeGen_Z2
| 600.15 | BOOL | VIEW | Heaters_2_CrashHeater11 | PRG_Heat_CrashGen1_Z2 | Авария газогенератора 1 зоны №2 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen1_Z2
| 601.0 | BOOL | VIEW | Heaters_2_CrashHeater12 | PRG_Heat_CrashGen2_Z2 | Авария газогенератора 2 зоны №2 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen2_Z2
| 346 | REAL | VIEW | Heaters_2_TempSetpoint | PRG_Heat_SP_Z2 | Заданная температура зоны | ⁰С | [6 empty] | PRG_Heat_SP_Z2
| 4750 | REAL | VIEW | Heaters_2_SwitchOnTemp |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4782 | REAL | VIEW | Heaters_2_SwitchOffTemp |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 2452 | REAL | VIEW | Heaters_2_AverageTempHeater_Value | PRG_Heat_TemperatureOfZone2_Value | Температура зоны 2 | ⁰С
| 2459 | WORD | VIEW | Heaters_2_AverageTempHeater_Error | PRG_Heat_TemperatureOfZone2_Error | Код ошибки Температуры зоны 2
1999.1 | 1997.10 | BOOL | VIEW | Heaters_2_isReserveSensorUsed |  | Флаг "в текущий момент используеться резервный датчик, т.к. основной неисправен"
| 2.2 | BOOL | SET | Heaters_3_Enable | SET_Heat_En_Reg_Z3 | Разрешение работы газогенераторов зоны №3 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Reg_Z3
1998.8 | 1999.0 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_1 |  | Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры
1998.9 | 1999.1 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_2 |  | Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры
1998.10 | 1999.2 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_3 |  | Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры
1998.11 | 1999.3 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_4 |  | Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры
| 1999.4 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_5 |  | Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры
| 1999.5 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_6 |  | Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры
| 1999.6 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_7 |  | Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры
| 1999.7 | BOOL | SET | Heaters_3_UseSensor_8 |  | Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры
| 7.5 | BOOL | SET | Heaters_3_EnableFanDependenceMode | SET_Heat_En_RM3 | Флаг отключения обогрева в зоне 3 при включении вентиляторов | [5 empty] | 3 |  | SET_Heat_En_RM3
| 0.11 | BOOL | SET | Heaters_3_HeaterCurve_Enable | SET_Heat_En_Curve_Z3 | Активация кривой роста зоны №3 (выбор между фиксированным значением параметра и кривой роста) |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Curve_Z3
| 32 | WORD | SET | Heaters_3_HeaterCurve_PointNumber | SET_Heat_Point_in_Curve_Z3 | Количество активных точек кривой роста уставки зоны №3 |  | 1 | 14 | 1 |  | 3 |  | SET_Heat_Point_in_Curve_Z3
| 328 | REAL | SET | Heaters_3_HeaterCurve_StaticSetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z3 | Фиксированное значение уставки температуры в зоне №3 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z3
| 336 | REAL | SET | Heaters_3_HeaterCurve_StaticDeltaOn | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z3 | Фиксированное значение гистерезиса подключения генераторов в зоне №3 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z3
| 62 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | Heaters_3_HeaterCurve_Day | SET_Heat_Curve_Day_Z3 | Кривая роста уставки температуры в зоне №3. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Heat_Curve_Day_Z3
| 412 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_3_HeaterCurve_SetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z3 | Кривая уставки температуры в зоне №3 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z3
| 1222 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_3_HeaterCurve_DeltaOn | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z3 | Кривая гистерезиса подключения генераторов в зоне №3 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z3
| 348 | REAL | SET | Heaters_3_HeaterCurve_OffsetCurve | SET_Heat_Delt_SPT_Z3 | Дельта кривой Уставки температуры зоны №3 (смещение значения из кривой) | ⁰С | -10 | 10 | 0 |  |  |  | SET_Heat_Delt_SPT_Z3
| 4.15 | BOOL | VIEW | Heaters_3_OnHeater | PRG_Heat_OnGen_Z3 | Команда на включение газогенераторов зоны №3 | [7 empty] | PRG_Heat_OnGen_Z3
| 5.3 | BOOL | VIEW | Heaters_3_SwitchedToAuto | PRG_Heat_AutoModeGen_Z3 | Режим работы генераторов Авто (TRUE) / Ручной (FALSE) зоны №3 | [7 empty] | PRG_Heat_AutoModeGen_Z3
| 601.1 | BOOL | VIEW | Heaters_3_CrashHeater11 | PRG_Heat_CrashGen1_Z3 | Авария газогенератора 1 зоны №3 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen1_Z3
| 601.2 | BOOL | VIEW | Heaters_3_CrashHeater12 | PRG_Heat_CrashGen2_Z3 | Авария газогенератора 2 зоны №3 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen2_Z3
| 350 | REAL | VIEW | Heaters_3_TempSetpoint | PRG_Heat_SP_Z3 | Заданная температура зоны | ⁰С | [6 empty] | PRG_Heat_SP_Z3
| 4752 | REAL | VIEW | Heaters_3_SwitchOnTemp |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4784 | REAL | VIEW | Heaters_3_SwitchOffTemp |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 2454 | REAL | VIEW | Heaters_3_AverageTempHeater_Value | PRG_Heat_TemperatureOfZone3_Value | Температура зоны 3 | ⁰С
| 2460 | WORD | VIEW | Heaters_3_AverageTempHeater_Error | PRG_Heat_TemperatureOfZone3_Error | Код ошибки Температуры зоны 3
1999.2 | 1997.11 | BOOL | VIEW | Heaters_3_isReserveSensorUsed |  | Флаг "в текущий момент используеться резервный датчик, т.к. основной неисправен"
| 2.3 | BOOL | SET | Heaters_4_Enable | SET_Heat_En_Reg_Z4 | Разрешение работы газогенераторов зоны №4 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Reg_Z4
1998.12 | 1999.8 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_1 |  | Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры
1998.13 | 1999.9 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_2 |  | Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры
1998.14 | 1999.10 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_3 |  | Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры
1998.15 | 1999.11 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_4 |  | Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры
| 1999.12 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_5 |  | Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры
| 1999.13 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_6 |  | Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры
| 1999.14 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_7 |  | Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры
| 1999.15 | BOOL | SET | Heaters_4_UseSensor_8 |  | Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры
| 7.6 | BOOL | SET | Heaters_4_EnableFanDependenceMode | SET_Heat_En_RM4 | Флаг отключения обогрева в зоне 4 при включении вентиляторов | [5 empty] | 3 |  | SET_Heat_En_RM4
| 0.12 | BOOL | SET | Heaters_4_HeaterCurve_Enable | SET_Heat_En_Curve_Z4 | Активация кривой роста зоны №4 (выбор между фиксированным значением параметра и кривой роста) |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | SET_Heat_En_Curve_Z4
| 33 | WORD | SET | Heaters_4_HeaterCurve_PointNumber | SET_Heat_Point_in_Curve_Z4 | Количество активных точек кривой роста уставки зоны №4 |  | 1 | 14 | 1 |  | 3 |  | SET_Heat_Point_in_Curve_Z4
| 330 | REAL | SET | Heaters_4_HeaterCurve_StaticSetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z4 | Фиксированное значение уставки температуры в зоне №4 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_SPTemp_Z4
| 338 | REAL | SET | Heaters_4_HeaterCurve_StaticDeltaOn | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z4 | Фиксированное значение гистерезиса подключения генераторов в зоне №4 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Stat_HistTemp_Z4
| 76 | ARRAY [1..14] OF INT | SET | Heaters_4_HeaterCurve_Day | SET_Heat_Curve_Day_Z4 | Кривая роста уставки температуры в зоне №4. День тура |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Heat_Curve_Day_Z4
| 440 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_4_HeaterCurve_SetpointOrDeltaOff | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z4 | Кривая уставки температуры в зоне №4 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_SPTemp_Z4
| 1250 | ARRAY [1..14] OF REAL | SET | Heaters_4_HeaterCurve_DeltaOn | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z4 | Кривая гистерезиса подключения генераторов в зоне №4 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |  | SET_Heat_Curve_HistTemp_Z4
| 352 | REAL | SET | Heaters_4_HeaterCurve_OffsetCurve | SET_Heat_Delt_SPT_Z4 | Дельта кривой Уставки температуры зоны №4 (смещение значения из кривой) | ⁰С | -10 | 10 | 0 |  |  |  | SET_Heat_Delt_SPT_Z4
| 5.0 | BOOL | VIEW | Heaters_4_OnHeater | PRG_Heat_OnGen_Z4 | Команда на включение газогенераторов зоны №4 | [7 empty] | PRG_Heat_OnGen_Z4
| 5.4 | BOOL | VIEW | Heaters_4_SwitchedToAuto | PRG_Heat_AutoModeGen_Z4 | Режим работы генераторов Авто (TRUE) / Ручной (FALSE) зоны №4 | [7 empty] | PRG_Heat_AutoModeGen_Z4
| 601.3 | BOOL | VIEW | Heaters_4_CrashHeater11 | PRG_Heat_CrashGen1_Z4 | Авария газогенератора 1 зоны №4 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen1_Z4
| 601.4 | BOOL | VIEW | Heaters_4_CrashHeater12 | PRG_Heat_CrashGen2_Z4 | Авария газогенератора 2 зоны №4 | [7 empty] | PRG_Heat_CrashGen2_Z4
| 354 | REAL | VIEW | Heaters_4_TempSetpoint | PRG_Heat_SP_Z4 | Заданная температура зоны | ⁰С | [6 empty] | PRG_Heat_SP_Z4
| 4754 | REAL | VIEW | Heaters_4_SwitchOnTemp |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4786 | REAL | VIEW | Heaters_4_SwitchOffTemp |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 2456 | REAL | VIEW | Heaters_4_AverageTempHeater_Value | PRG_Heat_TemperatureOfZone4_Value | Температура зоны 4 | ⁰С
| 2461 | WORD | VIEW | Heaters_4_AverageTempHeater_Error | PRG_Heat_TemperatureOfZone4_Error | Код ошибки Температуры зоны 4
1999.3 | 1997.12 | BOOL | VIEW | Heaters_4_isReserveSensorUsed |  | Флаг "в текущий момент используеться резервный датчик, т.к. основной неисправен"
| 4578 | UINT | SET | HeatersStatistics_IgnitionTime |  | Время розжига обогревателей | сек | 0 | 300 | 0
| 90 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | HeatersStatistics_Month | PRG_Heat_OperatingTime_Month | Даты регистрации наработки газогенераторо. Месяц | [7 empty] | PRG_Heat_OperatingTime_Month
| 97 | ARRAY [1..7] OF UINT | VIEW | HeatersStatistics_Day | PRG_Heat_OperatingTime_Day | Даты регистрации наработки газогенераторо. День | [7 empty] | PRG_Heat_OperatingTime_Day
| 468 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeH1 | PRG_Heat_OperatingTime_Z1 | Наработка газогенераторов зоны №1 в течение 7 дней (в том числе текущий день) | ч | [6 empty] | PRG_Heat_OperatingTime_Z1
| 482 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeH2 | PRG_Heat_OperatingTime_Z2 | Наработка газогенераторов зоны №2 в течение 7 дней (в том числе текущий день) | ч | [6 empty] | PRG_Heat_OperatingTime_Z2
| 496 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeH3 | PRG_Heat_OperatingTime_Z3 | Наработка газогенераторов зоны №3 в течение 7 дней (в том числе текущий день) | ч | [6 empty] | PRG_Heat_OperatingTime_Z3
| 800 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeH4 | PRG_Heat_OperatingTime_Z4 | Наработка газогенераторов зоны №4 в течение 7 дней (в том числе текущий день) | ч | [6 empty] | PRG_Heat_OperatingTime_Z4
| 814 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeHSum | PRG_Heat_OperatingTime_Sum | Суммарная наработка газогенераторов в течение 7 дней (в том числе текущий день) | ч | [6 empty] | PRG_Heat_OperatingTime_Sum
| 1546 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeH1 | PRG_Heat_AllTime_Z1 | Общая наработка газогенераторов зоны №1 | ч | [6 empty] | PRG_Heat_AllTime_Z1
| 1548 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeH2 | PRG_Heat_AllTime_Z2 | Общая наработка газогенераторов зоны №2 | ч | [6 empty] | PRG_Heat_AllTime_Z2
| 1550 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeH3 | PRG_Heat_AllTime_Z3 | Общая наработка газогенераторов зоны №3 | ч | [6 empty] | PRG_Heat_AllTime_Z3
| 1552 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeH4 | PRG_Heat_AllTime_Z4 | Общая наработка газогенераторов зоны №4 | ч | [6 empty] | PRG_Heat_AllTime_Z4
| 1554 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeHSum | PRG_Heat_AllTime_Sum | Общая, суммарная наработка газогенераторов | ч | [6 empty] | PRG_Heat_AllTime_Sum
| 4836 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeF1 | PRG_Heat_OperatingTime_Z1 | Наработка тепловентиляторов водяного отпления зоны №1 за 7 дней (в том числе текущий день) | ч
| 4850 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeF2 | PRG_Heat_OperatingTime_Z2 | Наработка тепловентиляторов водяного отпления зоны №2 за 7 дней (в том числе текущий день) | ч
| 4864 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeF3 | PRG_Heat_OperatingTime_Z3 | Наработка тепловентиляторов водяного отпления зоны №3 за 7 дней (в том числе текущий день) | ч
| 4878 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeF4 | PRG_Heat_OperatingTime_Z4 | Наработка тепловентиляторов водяного отпления зоны №4 за 7 дней (в том числе текущий день) | ч
| 4892 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | HeatersStatistics_WorkTimeFSum | PRG_Heat_OperatingTime_Sum | Суммарная тепловентиляторов водяного отпления за 7 дней (в том числе текущий день) | ч
| 4906 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeF1 | PRG_Heat_AllTime_Z1 | Наработка за тур тепловентиляторов водяного отпления №1 | ч
| 4908 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeF2 | PRG_Heat_AllTime_Z2 | Наработка за тур тепловентиляторов водяного отпления №2 | ч
| 4910 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeF3 | PRG_Heat_AllTime_Z3 | Наработка за тур тепловентиляторов водяного отпления №3 | ч
| 4912 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeF4 | PRG_Heat_AllTime_Z4 | Наработка за тур тепловентиляторов водяного отпления №4 | ч
| 4914 | REAL | VIEW | HeatersStatistics_TourWorkTimeFSum | PRG_Heat_AllTime_Sum | Суммарная наработка за тур тепловентиляторов водяного отпления | ч
Разгонные вентиляторы
| 4804.0 | BOOL | SET | MixingFans_1_EnableTempMode |  | Включить режим управления по разности температур датчиков зоны
| 4804.1 | BOOL | SET | MixingFans_1_EnableHeaterMode |  | Включить режим управления синхронно с нагревателями зоны
| 4804.2 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_1 |  | Учитывать датчик температуры 1 при регулировании по разности температур
| 4804.3 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_2 |  | Учитывать датчик температуры 2 при регулировании по разности температур
| 4804.4 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_3 |  | Учитывать датчик температуры 3 при регулировании по разности температур
| 4804.5 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_4 |  | Учитывать датчик температуры 4 при регулировании по разности температур
| 4804.6 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_5 |  | Учитывать датчик температуры 5 при регулировании по разности температур
| 4804.7 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_6 |  | Учитывать датчик температуры 6 при регулировании по разности температур
| 4804.8 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_7 |  | Учитывать датчик температуры 7 при регулировании по разности температур
| 4804.9 | BOOL | SET | MixingFans_1_UsedSensors_8 |  | Учитывать датчик температуры 8 при регулировании по разности температур
| 4806 | REAL | SET | MixingFans_1_DiffTempSetpoint |  | Порог разности температур для включения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4808 | REAL | SET | MixingFans_1_DiffTempHystOff |  | Гистерезис отключения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4810 | UINT | SET | MixingFans_1_DelayOn |  | Задержка включения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4811 | UINT | SET | MixingFans_1_DelayOff |  | Задержка отключения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4805.0 | BOOL | VIEW | MixingFans_1_OnMixingFan |  | Состояние сигнала управления разгонным вентилятором
| 4812.0 | BOOL | SET | MixingFans_2_EnableTempMode |  | Включить режим управления по разности температур датчиков зоны
| 4812.1 | BOOL | SET | MixingFans_2_EnableHeaterMode |  | Включить режим управления синхронно с нагревателями зоны
| 4812.2 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_1 |  | Учитывать датчик температуры 1 при регулировании по разности температур
| 4812.3 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_2 |  | Учитывать датчик температуры 2 при регулировании по разности температур
| 4812.4 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_3 |  | Учитывать датчик температуры 3 при регулировании по разности температур
| 4812.5 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_4 |  | Учитывать датчик температуры 4 при регулировании по разности температур
| 4812.6 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_5 |  | Учитывать датчик температуры 5 при регулировании по разности температур
| 4812.7 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_6 |  | Учитывать датчик температуры 6 при регулировании по разности температур
| 4812.8 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_7 |  | Учитывать датчик температуры 7 при регулировании по разности температур
| 4812.9 | BOOL | SET | MixingFans_2_UsedSensors_8 |  | Учитывать датчик температуры 8 при регулировании по разности температур
| 4814 | REAL | SET | MixingFans_2_DiffTempSetpoint |  | Порог разности температур для включения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4816 | REAL | SET | MixingFans_2_DiffTempHystOff |  | Гистерезис отключения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4818 | UINT | SET | MixingFans_2_DelayOn |  | Задержка включения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4819 | UINT | SET | MixingFans_2_DelayOff |  | Задержка отключения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4813.0 | BOOL | VIEW | MixingFans_2_OnMixingFan |  | Состояние сигнала управления разгонным вентилятором
| 4820.0 | BOOL | SET | MixingFans_3_EnableTempMode |  | Включить режим управления по разности температур датчиков зоны
| 4820.1 | BOOL | SET | MixingFans_3_EnableHeaterMode |  | Включить режим управления синхронно с нагревателями зоны
| 4820.2 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_1 |  | Учитывать датчик температуры 1 при регулировании по разности температур
| 4820.3 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_2 |  | Учитывать датчик температуры 2 при регулировании по разности температур
| 4820.4 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_3 |  | Учитывать датчик температуры 3 при регулировании по разности температур
| 4820.5 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_4 |  | Учитывать датчик температуры 4 при регулировании по разности температур
| 4820.6 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_5 |  | Учитывать датчик температуры 5 при регулировании по разности температур
| 4820.7 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_6 |  | Учитывать датчик температуры 6 при регулировании по разности температур
| 4820.8 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_7 |  | Учитывать датчик температуры 7 при регулировании по разности температур
| 4820.9 | BOOL | SET | MixingFans_3_UsedSensors_8 |  | Учитывать датчик температуры 8 при регулировании по разности температур
| 4822 | REAL | SET | MixingFans_3_DiffTempSetpoint |  | Порог разности температур для включения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4824 | REAL | SET | MixingFans_3_DiffTempHystOff |  | Гистерезис отключения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4826 | UINT | SET | MixingFans_3_DelayOn |  | Задержка включения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4827 | UINT | SET | MixingFans_3_DelayOff |  | Задержка отключения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4821.0 | BOOL | VIEW | MixingFans_3_OnMixingFan |  | Состояние сигнала управления разгонным вентилятором
| 4828.0 | BOOL | SET | MixingFans_4_EnableTempMode |  | Включить режим управления по разности температур датчиков зоны
| 4828.1 | BOOL | SET | MixingFans_4_EnableHeaterMode |  | Включить режим управления синхронно с нагревателями зоны
| 4828.2 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_1 |  | Учитывать датчик температуры 1 при регулировании по разности температур
| 4828.3 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_2 |  | Учитывать датчик температуры 2 при регулировании по разности температур
| 4828.4 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_3 |  | Учитывать датчик температуры 3 при регулировании по разности температур
| 4828.5 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_4 |  | Учитывать датчик температуры 4 при регулировании по разности температур
| 4828.6 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_5 |  | Учитывать датчик температуры 5 при регулировании по разности температур
| 4828.7 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_6 |  | Учитывать датчик температуры 6 при регулировании по разности температур
| 4828.8 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_7 |  | Учитывать датчик температуры 7 при регулировании по разности температур
| 4828.9 | BOOL | SET | MixingFans_4_UsedSensors_8 |  | Учитывать датчик температуры 8 при регулировании по разности температур
| 4830 | REAL | SET | MixingFans_4_DiffTempSetpoint |  | Порог разности температур для включения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4832 | REAL | SET | MixingFans_4_DiffTempHystOff |  | Гистерезис отключения вентиялторов при управлении по температуре | ⁰С | 0.1 | 20
| 4834 | UINT | SET | MixingFans_4_DelayOn |  | Задержка включения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4835 | UINT | SET | MixingFans_4_DelayOff |  | Задержка отключения вентилятора при управлении синхронно с нагревателями | сек | 0 | 3600
| 4829.0 | BOOL | VIEW | MixingFans_4_OnMixingFan |  | Состояние сигнала управления разгонным вентилятором
Водяное отопление
| 4600.0 | BOOL | SET | WaterWarmer_Enable |  | Разрешение работы водяного отопления |  | 0 | 1 | 1 |  | 2
| 4602 | REAL | SET | WaterWarmer_TempSetpointOffset |  | Уставки температуры включения водяного отопления (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2
| 4604 | REAL | SET | WaterWarmer_HystOff |  | Гистерезиса отключения водяного отопления (±Δ) | ⁰С | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 2
| 4606 | UINT | SET | WaterWarmer_PumpDelayOn |  | Задержка включения циркуляционного насоса | мин | 0 | 300 | 0 | 0.1 | 2
| 4607 | UINT | SET | WaterWarmer_PumpDelayOff |  | Задержка отключения циркуляционного насоса | мин | 0 | 300 | 0 | 0.1 | 2
| 4608 | REAL | VIEW | WaterWarmer_ValvePosition |  | Положение трехходового клапана водяного отопления | %
| 4601.0 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_Pump |  | Сигнал управления циркуляционным насососм
| 4600.1 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_Enable |  | Разрешение работы тепловентиляторов зоны №1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2
| 4600.2 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_1 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4600.3 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_2 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4600.4 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_3 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4600.5 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_4 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.0 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_5 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.1 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_6 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.2 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_7 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.3 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_UseSensor_8 |  | Тепловентилятор 1. Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4610 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_TempSetpointOffset |  | Уставки температуры тепловентиляторов зоны №1 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2
| 4612 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_1_HystOn |  | Ггистерезис отключения тепловентиляторов зоны №1 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2
| 4601.1 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_Heater_1 |  | Сигнал управления тепловентилятором зоны 1
| 4601.2 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_SwitchedToAuto_1 |  | Режим работы тепловентилятора зоны 1 (Авто - TRUE / Ручной - FALSE)
| 4788 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOnTemp_1 |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4790 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOffTemp_1 |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 4618 | REAL | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_1_Value |  | Тепловентилятор 1. Средняя температура по выбранным датчикам | ⁰С
| 4622 | WORD | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_1_Error |  | Тепловентилятор 1. Ошибка расчета средней температуры
| 4600.6 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_Enable |  | Разрешение работы тепловентиляторов зоны №2 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2
| 4600.7 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_1 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4600.8 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_2 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4600.9 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_3 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4600.10 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_4 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.4 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_5 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.5 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_6 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.6 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_7 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4625.7 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_UseSensor_8 |  | Тепловентилятор 2. Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4614 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_TempSetpointOffset |  | Уставки температуры тепловентиляторов зоны №2 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2
| 4616 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_2_HystOn |  | Гистерезис отключения тепловентиляторов зоны №2 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2
| 4601.3 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_Heater_2 |  | Сигнал управления тепловентилятором зоны 2
| 4601.4 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_SwitchedToAuto_2 |  | Режим работы тепловентилятора зоны 2 (Авто - TRUE / Ручной - FALSE)
| 4792 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOnTemp_2 |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4794 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOffTemp_2 |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 4620 | REAL | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_2_Value |  | Тепловентилятор 2. Средняя температура по выбранным датчикам | ⁰С
| 4623 | WORD | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_2_Error |  | Тепловентилятор 2. Ошибка расчета средней температуры
| 4600.11 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_Enable |  | Разрешение работы тепловентиляторов зоны №3 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2
| 4624.0 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_1 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.1 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_2 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.2 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_3 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.3 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_4 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.4 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_5 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.5 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_6 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.6 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_7 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.7 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_UseSensor_8 |  | Тепловентилятор 3. Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4626 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_TempSetpointOffset |  | Уставки температуры тепловентиляторов зоны №3 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2
| 4628 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_3_HystOn |  | Гистерезис отключения тепловентиляторов зоны №3 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2
| 4601.5 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_Heater_3 |  | Сигнал управления тепловентилятором зоны 3
| 4601.6 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_SwitchedToAuto_3 |  | Режим работы тепловентилятора зоны 3 (Авто - TRUE / Ручной - FALSE)
| 4796 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOnTemp_3 |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4798 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOffTemp_3 |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 4634 | REAL | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_3_Value |  | Тепловентилятор 3. Средняя температура по выбранным датчикам | ⁰С
| 4638 | WORD | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_3_Error |  | Тепловентилятор 3. Ошибка расчета средней температуры
| 4600.12 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_Enable |  | Разрешение работы тепловентиляторов зоны №4 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2
| 4624.8 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_1 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.9 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_2 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.10 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_3 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.11 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_4 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.12 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_5 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 5 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.13 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_6 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 6 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.14 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_7 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 7 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4624.15 | BOOL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_UseSensor_8 |  | Тепловентилятор 4. Флаг использования датчика температуры № 8 в расчёте средней температуры | [5 empty] | 3
| 4630 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_TempSetpointOffset |  | Уставки температуры тепловентиляторов зоны №4 (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) | ⁰С | -10 | 40 | 0 | 0.1 | 2
| 4632 | REAL | SET | WaterWarmer_Heaters_4_HystOn |  | Гистерезис отключения тепловентиляторов зоны №4 (±Δ) | ⁰С | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 2
| 4601.7 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_Heater_4 |  | Сигнал управления тепловентилятором зоны 4
| 4601.8 | BOOL | VIEW | WaterWarmer_SwitchedToAuto_4 |  | Режим работы тепловентилятора зоны 4 (Авто - TRUE / Ручной - FALSE)
| 4800 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOnTemp_4 |  | Температура включения нагревателя | ⁰С
| 4802 | REAL | VIEW | WaterWarmer_SwitchOffTemp_4 |  | Температура отключения нагревателя | ⁰С
| 4636 | REAL | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_4_Value |  | Тепловентилятор 4. Средняя температура по выбранным датчикам | ⁰С
| 4639 | WORD | VIEW | WaterWarmer_AverageTemp_4_Error |  | Тепловентилятор 4. Ошибка расчета средней температуры
Охлаждение
| 4560.0 | BOOL | SET | Cooler_Enable |  | Включение регулятора
| 4560.1 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_1 |  | Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры
| 4560.2 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_2 |  | Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры
| 4560.3 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_3 |  | Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры
| 4560.4 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_4 |  | Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры
| 4560.5 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_5 |  | Флаг использования датчика температуры № 1 в расчёте средней температуры
| 4560.6 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_6 |  | Флаг использования датчика температуры № 2 в расчёте средней температуры
| 4560.7 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_7 |  | Флаг использования датчика температуры № 3 в расчёте средней температуры
| 4560.8 | BOOL | SET | Cooler_UseSensor_8 |  | Флаг использования датчика температуры № 4 в расчёте средней температуры
| 4562 | REAL | SET | Cooler_SetpointOffset |  | Фиксированное значение уставки температуры (если <= 10 тогда ±Δ ; если >10 тогда t°) |  | -10 | 40
| 4564 | REAL | SET | Cooler_HystOn |  | Фиксированное значение гистерезиса подключения (±Δ) |  | 0 | 10
| 4560.10 | BOOL | SET | Cooler_EnableTunnelModeDependency |  | Включить зависимость от туннельного режима (охлаждение работает только когда туннели открыты)
4560.5 | 4560.9 | BOOL | SET | Cooler_EnableOutdoorTempResolution |  | Включить учет наружной температуры при активации регулятора
| 4566 | REAL | SET | Cooler_OutdoorTempSetpoint |  | Наружная температура активации | ⁰С | 0 | 50 | 30 | 0.1
| 4568 | REAL | SET | Cooler_OutdoorTempHystOff |  | уровень падения наружной температуры при котором отключется регулятор | ⁰С | 0 | 50 | 2 | 0.1
| 4570 | UINT | SET | Cooler_HumidityOff |  | Уровень влажности принудительного отключения регулятора | % | 50 | 100 | 90 | 1
| 4571 | UINT | SET | Cooler_TimeOfPeriod |  | Модуляция: Период | сек | 10 | 3600
| 4572 | UINT | SET | Cooler_TimeOfPulse |  | Модуляция: Длительность импульса | сек | 10 | 3600
| 4576 | REAL | VIEW | Cooler_Regulator_Setpoint |  | Итоговая уставка температуры | ⁰С
| 4561.0 | BOOL | VIEW | Cooler_Regulator_OnCooling |  | Сигнал управления охлаждением
| 4574 | REAL | VIEW | Cooler_Regulator_AverageTemp_Value |  | Средняя температура по выбранным датчикам | ⁰С
| 4573 | WORD | VIEW | Cooler_Regulator_AverageTemp_Error |  | Ошибка расчета средней температуры
| 4561.1 | BOOL | VIEW | Cooler_SwitchedToAuto |  | Режим работы системы охлаждения Авто (TRUE) / Ручной (FALSE)
Управление освещением
| 2.8 | BOOL | SET | Lighting_UseGraphs | SET_Light_En_Graph | Флаг разрешения управления освещением по графику (иначе фиксированное значение) | [5 empty] | 2 |  | SET_Light_En_Graph
| 104 | UINT | SET | Lighting_DefaultLightingPower | SET_Light_Stat_Power | Статическое значение освещенности, используется если работа по графикам отключена | % | 0 | 100 |  |  | 2 |  | SET_Light_Stat_Power
| 8.11 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_1_Enable | SET_Light_Grapf1_En1 | Флаги разрешения использования графика №1 | [7 empty] | SET_Light_Grapf1_En1
| 1648 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_1_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [1]
| 1662 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_1_PointsNumber | SET_Light_Grapf1_Point | Количество используемых точек в графике №1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf1_Point
| 1828 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_1_Power | SET_Light_Grapf1_Power | Точки графика освещения №1. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf1_Power
| 1676 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_1_StartMinutes | SET_Light_Grapf1_Start_Minute | Точки графика освещения №1. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf1_Start_Minute
| 1752 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_1_FinishMinutes | SET_Light_Grapf1_End_Minute | Точки графика освещения №1. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf1_End_Minute
| 8.12 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_2_Enable | SET_Light_Grapf2_En2 | Флаги разрешения использования графика №2 | [7 empty] | SET_Light_Grapf2_En2
| 1649 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_2_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [2]
| 1663 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_2_PointsNumber | SET_Light_Grapf2_Point | Количество используемых точек в графике №2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf2_Point
| 1832 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_2_Power | SET_Light_Grapf2_Power | Точки графика освещения №2. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf2_Power
| 1680 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_2_StartMinutes | SET_Light_Grapf2_Start_Minute | Точки графика освещения №2. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf2_Start_Minute
| 1756 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_2_FinishMinutes | SET_Light_Grapf2_End_Minute | Точки графика освещения №2. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf2_End_Minute
| 8.13 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_3_Enable | SET_Light_Grapf3_En3 | Флаги разрешения использования графика №3 | [7 empty] | SET_Light_Grapf3_En3
| 1650 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_3_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [3]
| 1664 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_3_PointsNumber | SET_Light_Grapf3_Point | Количество используемых точек в графике №3 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf3_Point
| 1836 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_3_Power | SET_Light_Grapf3_Power | Точки графика освещения №3. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf3_Power
| 1684 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_3_StartMinutes | SET_Light_Grapf3_Start_Minute | Точки графика освещения №3. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf3_Start_Minute
| 1760 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_3_FinishMinutes | SET_Light_Grapf3_End_Minute | Точки графика освещения №3. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf3_End_Minute
| 8.14 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_4_Enable | SET_Light_Grapf4_En4 | Флаги разрешения использования графика №4 | [7 empty] | SET_Light_Grapf4_En4
| 1651 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_4_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [4]
| 1665 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_4_PointsNumber | SET_Light_Grapf4_Point | Количество используемых точек в графике №4 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf4_Point
| 1840 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_4_Power | SET_Light_Grapf4_Power | Точки графика освещения №4. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf4_Power
| 1688 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_4_StartMinutes | SET_Light_Grapf4_Start_Minute | Точки графика освещения №4. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf4_Start_Minute
| 1764 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_4_FinishMinutes | SET_Light_Grapf4_End_Minute | Точки графика освещения №4. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf4_End_Minute
| 8.15 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_5_Enable | SET_Light_Grapf5_En5 | Флаги разрешения использования графика №5 | [7 empty] | SET_Light_Grapf5_En5
| 1652 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_5_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [5]
| 1666 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_5_PointsNumber | SET_Light_Grapf5_Point | Количество используемых точек в графике №5 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf5_Point
| 1844 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_5_Power | SET_Light_Grapf5_Power | Точки графика освещения №5. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf5_Power
| 1692 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_5_StartMinutes | SET_Light_Grapf5_Start_Minute | Точки графика освещения №5. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf5_Start_Minute
| 1768 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_5_FinishMinutes | SET_Light_Grapf5_End_Minute | Точки графика освещения №5. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf5_End_Minute
| 9.0 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_6_Enable | SET_Light_Grapf6_En6 | Флаги разрешения использования графика №6 | [7 empty] | SET_Light_Grapf6_En6
| 1653 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_6_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [6]
| 1667 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_6_PointsNumber | SET_Light_Grapf6_Point | Количество используемых точек в графике №6 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf6_Point
| 1848 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_6_Power | SET_Light_Grapf6_Power | Точки графика освещения №6. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf6_Power
| 1696 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_6_StartMinutes | SET_Light_Grapf6_Start_Minute | Точки графика освещения №6. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf6_Start_Minute
| 1772 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_6_FinishMinutes | SET_Light_Grapf6_End_Minute | Точки графика освещения №6. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf6_End_Minute
| 9.1 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_7_Enable | SET_Light_Grapf7_En7 | Флаги разрешения использования графика №7 | [7 empty] | SET_Light_Grapf7_En7
| 1654 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_7_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [7]
| 1668 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_7_PointsNumber | SET_Light_Grapf7_Point | Количество используемых точек в графике №7 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf7_Point
| 1852 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_7_Power | SET_Light_Grapf7_Power | Точки графика освещения №7. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf7_Power
| 1700 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_7_StartMinutes | SET_Light_Grapf7_Start_Minute | Точки графика освещения №7. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf7_Start_Minute
| 1776 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_7_FinishMinutes | SET_Light_Grapf7_End_Minute | Точки графика освещения №7. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf7_End_Minute
| 9.2 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_8_Enable | SET_Light_Grapf8_En8 | Флаги разрешения использования графика №8 | [7 empty] | SET_Light_Grapf8_En8
| 1655 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_8_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [8]
| 1669 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_8_PointsNumber | SET_Light_Grapf8_Point | Количество используемых точек в графике №8 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf8_Point
| 1856 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_8_Power | SET_Light_Grapf8_Power | Точки графика освещения №8. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf8_Power
| 1704 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_8_StartMinutes | SET_Light_Grapf8_Start_Minute | Точки графика освещения №8. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf8_Start_Minute
| 1780 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_8_FinishMinutes | SET_Light_Grapf8_End_Minute | Точки графика освещения №8. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf8_End_Minute
| 9.3 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_9_Enable | SET_Light_Grapf9_En9 | Флаги разрешения использования графика №9 | [7 empty] | SET_Light_Grapf9_En9
| 1656 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_9_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [9]
| 1670 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_9_PointsNumber | SET_Light_Grapf9_Point | Количество используемых точек в графике №9 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf9_Point
| 1860 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_9_Power | SET_Light_Grapf9_Power | Точки графика освещения №9. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf9_Power
| 1708 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_9_StartMinutes | SET_Light_Grapf9_Start_Minute | Точки графика освещения №9. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf9_Start_Minute
| 1784 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_9_FinishMinutes | SET_Light_Grapf9_End_Minute | Точки графика освещения №9. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf9_End_Minute
| 9.4 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_10_Enable | SET_Light_Grapf10_En10 | Флаги разрешения использования графика №10 | [7 empty] | SET_Light_Grapf10_En10
| 1657 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_10_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [10]
| 1671 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_10_PointsNumber | SET_Light_Grapf10_Point | Количество используемых точек в графике №10 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf10_Point
| 1864 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_10_Power | SET_Light_Grapf10_Power | Точки графика освещения №10. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf10_Power
| 1712 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_10_StartMinutes | SET_Light_Grapf10_Start_Minute | Точки графика освещения №10. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf10_Start_Minute
| 1788 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_10_FinishMinutes | SET_Light_Grapf10_End_Minute | Точки графика освещения №10. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf10_End_Minute
| 9.5 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_11_Enable | SET_Light_Grapf11_En11 | Флаги разрешения использования графика №11 | [7 empty] | SET_Light_Grapf11_En11
| 1658 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_11_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [11]
| 1672 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_11_PointsNumber | SET_Light_Grapf11_Point | Количество используемых точек в графике №11 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf11_Point
| 1868 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_11_Power | SET_Light_Grapf11_Power | Точки графика освещения №11. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf11_Power
| 1716 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_11_StartMinutes | SET_Light_Grapf11_Start_Minute | Точки графика освещения №11. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf11_Start_Minute
| 1792 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_11_FinishMinutes | SET_Light_Grapf11_End_Minute | Точки графика освещения №11. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf11_End_Minute
| 7.8 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP4_12_Enable | SET_Light_Grapf12_En12 | Флаги разрешения использования графика №12 | [7 empty] | SET_Light_Grapf12_En12
| 1659 | INT | SET | Lighting_GraphsP4_12_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [12]
| 1673 | UINT | SET | Lighting_GraphsP4_12_PointsNumber | SET_Light_Grapf12_Point | Количество используемых точек в графике №12 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf12_Point
| 1872 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_12_Power | SET_Light_Grapf12_Power | Точки графика освещения №12. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf12_Power
| 1720 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_12_StartMinutes | SET_Light_Grapf12_Start_Minute | Точки графика освещения №12. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf12_Start_Minute
| 1796 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP4_12_FinishMinutes | SET_Light_Grapf12_End_Minute | Точки графика освещения №12. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf12_End_Minute
| 7.9 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP14_1_Enable | SET_Light_Grapf13_En13 | Флаги разрешения использования графика №13 | [7 empty] | SET_Light_Grapf13_En13
| 1660 | INT | SET | Lighting_GraphsP14_1_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [13]
| 1674 | UINT | SET | Lighting_GraphsP14_1_PointsNumber | SET_Light_Grapf13_Point | Количество используемых точек в графике №13 |  | 1 | 14 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf13_Point
| 1876 | ARRAY [1..14] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP14_1_Power | SET_Light_Grapf13_Power | Точки графика освещения №13. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf13_Power
| 1724 | ARRAY [1..14] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP14_1_StartMinutes | SET_Light_Grapf13_Start_Minute | Точки графика освещения №13. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf13_Start_Minute
| 1800 | ARRAY [1..14] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP14_1_FinishMinutes | SET_Light_Grapf13_End_Minute | Точки графика освещения №13. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf13_End_Minute
| 7.10 | BOOL | SET | Lighting_GraphsP14_2_Enable | SET_Light_Grapf14_En14 | Флаги разрешения использования графика №14 | [7 empty] | SET_Light_Grapf14_En14
| 1661 | INT | SET | Lighting_GraphsP14_2_StartingDay | SET_Light_Grapf_Day | День активации графиков №1..14 |  | -15 | 60 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf_Day [14]
| 1675 | UINT | SET | Lighting_GraphsP14_2_PointsNumber | SET_Light_Grapf14_Point | Количество используемых точек в графике №14 |  | 1 | 14 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf14_Point
| 1890 | ARRAY [1..14] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP14_2_Power | SET_Light_Grapf14_Power | Точки графика освещения №14. Мощность ламп | % | 0 | 100 |  |  |  |  | SET_Light_Grapf14_Power
| 1738 | ARRAY [1..14] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP14_2_StartMinutes | SET_Light_Grapf14_Start_Minute | Точки графика освещения №14. Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf14_Start_Minute
| 1814 | ARRAY [1..14] OF UINT | SET | Lighting_GraphsP14_2_FinishMinutes | SET_Light_Grapf14_End_Minute | Точки графика освещения №14. Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Light_Grapf14_End_Minute
| 9.6 | BOOL | SET | Lighting_AllowShutdown | SET_Light_EnBlackout | Разрешить полное отключение освещения (иначе оставить минимальное освещение) | [7 empty] | SET_Light_EnBlackout
| 1284 | REAL | SET | Lighting_StepRise | SET_Light_Step_Up | Длительность рассвета | мин | 0 | 100 | 1 | 0.001 | 4 |  | SET_Light_Step_Up
| 1286 | REAL | SET | Lighting_StepFall | SET_Light_Step_Down | Длительность заката | мин | 0 | 100 | 1 | 0.001 | 4 |  | SET_Light_Step_Down
| 610 | UINT | SET | Lighting_SwitchingThreshold | SET_Light_Rift | Порог отключения освещения | % | 0 | 100 | 20 | 1 | 4 |  | SET_Light_Rift
| 7.13 | BOOL | SET | Lighting_EnableRegulationBySensor |  | Разрешить регулирование яркости ламп по датчику освещенности
| 2506 | UINT | SET | Lighting_RegulationPeriod |  | Период интегрирования при регулировании по датчику | сек | 10 | 3600 | 60
| 2507 | UINT | SET | Lighting_RegulationMaxStep |  | Максимальный шаг за период при регулировании по датчику | % | 1 | 50 | 5
| 2508 | UINT | SET | Lighting_RegulationMaxDecline |  | Максимальное снижение яркости ламп при регулировании по датчику | % | 0 | 100 | 20
| 2509 | UINT | SET | Lighting_RegulationMaxIncrease |  | Максимальное повышение яркости ламп при регулировании по датчику | % | 0 | 100 | 20
| 120 | REAL | SET | Lighting_HighLightLevelInLux | SET_Light_High_Lux | Уровень освещенности при 100% мощности ламп | люкс | 0 | 5000 | 500 |  | 4 |  | SET_Light_High_Lux
| 122 | REAL | SET | Lighting_LowLightLevelInLux | SET_Light_Low_Lux | Уровень освещенности при минимальной мощности ламп | люкс | 0 | 5000 | 0 |  | 4 |  | SET_Light_Low_Lux
| 611 | WORD | VIEW | Lighting_CurrentGraph | PRG_Light_Count_zone | Номер активного графика | [7 empty] | PRG_Light_Count_zone
| 24 | WORD | VIEW | Lighting_CorrectPointsInGraph | PRG_Light_Grapf2_NumPoint | Количество активных (правильно настроенных) точек в графике №11 | [7 empty] | PRG_Light_Grapf2_NumPoint
| 2510 | UINT | VIEW | Lighting_LightingValueInPercent |  | Показания датчика освещенности, преобразованные в проценты, относительно мощности ламп | %
| 2511 | UINT | VIEW | Lighting_LampsSetpoint |  | Заданное значение мощности ламп (без учета коррекции по датчику) | %
| 2512 | UINT | VIEW | Lighting_LampsSetpointInLux |  | Заданное значение мощности ламп, преобразованное в люксы (без учета коррекции по датчику) | люкс
| 2513 | INT | VIEW | Lighting_LampsSetpointCorrection |  | Текущее значение коррекции мощности ламп по датчику освещенности | %
| 622 | UINT | VIEW | Lighting_LampsPower | PRG_Light_Power | Значение выходного сигнал управления мощностью освещения | % | [6 empty] | PRG_Light_Power
| 144 | REAL | VIEW | Lighting_LampsPowerInLux | PRG_Light_Power_In_Lux | Текущая выходная мощность ламп, преобразованая в люксы | люкс | [6 empty] | PRG_Light_Power_In_Lux
| 5.6 | BOOL | VIEW | Lighting_CommutationRelay | PRG_Light_Relay | Значение выходного сигнал управления пускателем | [7 empty] | PRG_Light_Relay
| 5.5 | BOOL | VIEW | Lighting_SwitchedToAuto | PRG_Light_AutoMode | Режим работы освещения Авто (TRUE) / Ручной (FALSE), задается переключателем | [7 empty] | PRG_Light_AutoMode
Кормление
| 2.10 | BOOL | SET | FoodSupply_Enable | SET_Food_En | Флаги разрешения работы системы кормления | [7 empty] | SET_Food_En
| 25 | INT | SET | FoodSupply_GraphDay | SET_Food_Grapf2_Day | День активации графика кормления |  | -15 | 60 | 0 |  |  |  | SET_Food_Grapf2_Day
| 26 | WORD | SET | FoodSupply_GraphPointsNumber | SET_Food_Grapf2_Point | Количество используемых точек в графике кормления |  | 1 | 10 |  |  |  |  | SET_Food_Grapf2_Point
| 1378 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | FoodSupply_GraphStartHour | SET_Food_Grapf2_Start_Hour | Точки графика кормления. Старт кормораздачи часы | ч | 0 | 24 | 0 |  |  |  | SET_Food_Grapf2_Start_Hour
| 1388 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | FoodSupply_GraphStartMinute | SET_Food_Grapf2_Start_Minute | Точки графика кормления. Старт кормораздачи минуты | м | 0 | 59 | 0 |  |  |  | SET_Food_Grapf2_Start_Minute
| 1398 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | FoodSupply_GraphFinishHour | SET_Food_Grapf2_End_Hour | Точки графика кормления. Конец кормораздачи часы | ч | 0 | 24 | 0 |  |  |  | SET_Food_Grapf2_End_Hour
| 1408 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | FoodSupply_GraphFinishMinute | SET_Food_Grapf2_End_Minute | Точки графика кормления. Конец кормораздачи минуты | м | 0 | 59 | 0 |  |  |  | SET_Food_Grapf2_End_Minute
| 5.10 | BOOL | VIEW | FoodSupply_SwitchedToAuto | PRG_Food_AutoMode | Режим работы системы кормления авто/руч | [7 empty] | PRG_Food_AutoMode
| 5.8 | BOOL | VIEW | FoodSupply_OnFoodSupply | PRG_Food_OnFood | Текущее состояние системы кормление вкл/выкл | [7 empty] | PRG_Food_OnFood
Поение
| 9.7 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_1 | SET_Water_En1 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №1 | [7 empty] | SET_Water_En1
| 9.8 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_2 | SET_Water_En2 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №2 | [7 empty] | SET_Water_En2
| 9.9 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_3 | SET_Water_En3 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №3 | [7 empty] | SET_Water_En3
| 9.10 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_4 | SET_Water_En4 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №4 | [7 empty] | SET_Water_En4
| 9.11 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_5 | SET_Water_En5 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №5 | [7 empty] | SET_Water_En5
| 9.12 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_6 | SET_Water_En6 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №6 | [7 empty] | SET_Water_En6
| 9.13 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_7 | SET_Water_En7 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №7 | [7 empty] | SET_Water_En7
| 9.14 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_8 | SET_Water_En8 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №8 | [7 empty] | SET_Water_En8
| 9.15 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_9 | SET_Water_En9 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №9 | [7 empty] | SET_Water_En9
| 7.0 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_10 | SET_Water_En10 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №10 | [7 empty] | SET_Water_En10
| 7.1 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableGraphs_11 | SET_Water_En11 | Флаги разрешения использования графика подачи воды №11 | [7 empty] | SET_Water_En11
| 1418 | ARRAY [1..11] OF INT | SET | WaterSupply_GraphsDay | SET_Water_Grapf1_Day | День активации графиков №1..11 |  | -15 | 60 | 0 | 1 | 2 |  | SET_Water_Grapf1_Day
| 1429 | ARRAY [1..11] OF UINT | SET | WaterSupply_GraphsStartHour | SET_Water_Grapf1_Start_Hour | Графики поения №1..11. Старт подачи воды, часы | ч | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Water_Grapf1_Start_Hour
| 1440 | ARRAY [1..11] OF UINT | SET | WaterSupply_GraphsStartMinute | SET_Water_Grapf1_Start_Minute | Графики поения №1..11. Старт подачи воды, минуты | м | 0 | 59 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Water_Grapf1_Start_Minute
| 1451 | ARRAY [1..11] OF UINT | SET | WaterSupply_GraphsFinishHour | SET_Water_Grapf1_End_Hour | Графики поения №1..11. Конец подачи воды, часы | ч | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Water_Grapf1_End_Hour
| 1462 | ARRAY [1..11] OF UINT | SET | WaterSupply_GraphsFinishMinute | SET_Water_Grapf1_End_Minute | Графики поения №1..11. Конец подачи воды, минуты | м | 0 | 59 | 0 | 1 | 3 |  | SET_Water_Grapf1_End_Minute
| 607.3 | BOOL | SET | WaterSupply_DisableSupplyByAlarm | SET_Water_AlarmOff | Флаг отключения воды при срабатывании аварии максимального расхода воды | [7 empty] | SET_Water_AlarmOff
| 1116.0 | BOOL | SET | WaterSupply_EnableWateringByLight | SET_Water_EnableWateringByLight | Включить режим поения синхронно с освещением | [7 empty] | SET_Water_EnableWateringByLight
| 1117 | WORD | SET | WaterSupply_AdvancingOnWateringByLight | SET_Water_AdvancingOnWateringByLight | Опережение включения подачи воды | мин | 0 | 60 |  |  |  |  | SET_Water_AdvancingOnWateringByLight
| 1118 | WORD | SET | WaterSupply_DelayOffWateringByLight | SET_Water_DelayOffWateringByLight | Задержка отключения подачи воды | мин | 0 | 60 |  |  |  |  | SET_Water_DelayOffWateringByLight
| 1116.1 | BOOL | SET | WaterSupply_DisableWateringWhenLightingInManual | SET_Water_DisableWateringWhenLightingInManual | Отключить подачу воды при переключении освещения в режим ручного управления | [7 empty] | SET_Water_DisableWateringWhenLightingInManual
| 1473 | WORD | VIEW | WaterSupply_CurrentGraph | PRG_Water_Count_zone | Номер активного графика воды | [7 empty] | PRG_Water_Count_zone
| 5.9 | BOOL | VIEW | WaterSupply_SwitchedToAuto | PRG_Water_AutoMode | Режим работы системы поения авто/руч | [7 empty] | PRG_Water_AutoMode
| 5.7 | BOOL | VIEW | WaterSupply_OnWaterSupply | PRG_Water_OnWater | Текущее состояние системы поения вкл/выкл | [7 empty] | PRG_Water_OnWater
| 1332 | ARRAY [1..10] OF INT | SET | WaterSupply_FlowLimitsGraphDayStart | SET_Water_Alarm_DayStart | День активации графиков №1..10 |  | -100 | 500 |  |  |  |  | SET_Water_Alarm_DayStart
| 1342 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | WaterSupply_FlowLimitsGraphHighConsumption | SET_Water_Alarm_Maxflow | График аварийного привышения расхода воды №1..10 | л/ч | 0 | 10000 |  |  |  |  | SET_Water_Alarm_Maxflow
| 1352 | ARRAY [1..10] OF UINT | SET | WaterSupply_FlowLimitsGraphLowConsumption | SET_Water_Alarm_Minflow | График аварийного минимума расхода воды №1..10 | л/ч | 0 | 10000 |  |  |  |  | SET_Water_Alarm_Minflow
| 864 | REAL | SET | WaterSupply_AbsoluteMaxConsumption | SET_Alarm_Abs_maxFlow | Аварийно высокий расход воды, для режима Выпойки | л/ч | 0 | 10000 | 600 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_maxFlow
| 856 | REAL | SET | WaterSupply_AbsoluteMinConsumption | SET_Alarm_Abs_minFlow | Аварийно низкий расход воды, для режима Выпойки | л/ч | 0 | 10000 | 50 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_minFlow
| 1366 | WORD | SET | WaterSupply_MinFlowAlarmPeriod | SET_Water_Alarm_MinflowPeriod | Интервал измерения для аварии по минимальному расходу воды | мин | 1 | 300 | 30 |  |  |  | SET_Water_Alarm_MinflowPeriod
| 1367 | WORD | SET | WaterSupply_MaxFlowAlarmDelay | SET_Water_Alarm_MaxflowDelay | Задержка срабатывания аварии по максимальному расходу воды | сек | 5 | 1200 | 30 |  | 4
| 1309 | WORD | VIEW | WaterSupply_CurrentPointOfFlowLimitsGarph | PRG_Water_Alarm_NumGrapf | Номер активного графика аварийных событий | [7 empty] | PRG_Water_Alarm_NumGrapf
| 1362 | WORD | VIEW | WaterSupply_SelectedHighLimit | PRG_Water_Select_MaxAlarm | Текущий аварийное условие по верхнему пределу расхода воды | [7 empty] | PRG_Water_Select_MaxAlarm
| 1363 | WORD | VIEW | WaterSupply_SelectedLowLimit | PRG_Water_Select_MinAlarm | Текущий аварийное условие по нижнему пределу расхода воды | [7 empty] | PRG_Water_Select_MinAlarm
| 607.12 | BOOL | KEY | WaterSupply_KeyUnlockWaterSupply | KEY_Water_OnWater | кнопка включения воды | [7 empty] | KEY_Water_OnWater
| 1116.2 | BOOL | SET | WaterSupply_InvertWaterSupplyValve | SET_Water_InvertWaterSupplyValve | Инверсия клапана воды ( true = нормально открытый клапан)
Взвешивание птицы
| 2500 | WORD | SET | WeighingBirds_ModeSp | SET_WeighingBirds_ModeSp | Выбор источника утсавки нормы веса птицы (1 - кривая роста, 2- фиксированное значение, 3- определять автоматически (уставка по предыдущему дню)) |  | 1 | 3
| 2502 | REAL | SET | WeighingBirds_DeltaWeight | SET_WeighingBirds_DeltaWeight | Допустимое отклонение веса птицы от нормы | % | 0 | 100
| 2504 | REAL | SET | WeighingBirds_SPFixed | SET_WeighingBirds_SPFixed | Фиксированное значение нормы веса птицы (для источника уставки веса "2 - фиксированное значение") | кг | 0 | 10
| 2524 | WORD | SET | WeighingBirds_WeighingDelay | SET_WeighingBirds_WeighingDelay | Задержка регистрации веса курицы (чтоб модуль успел замерить корректное значение веса) | сек | 3 | 30 | 10
disable | 2506 | WORD | SET | WeighingBirds_ModeWeight | SET_WeighingBirds_ModeWeight | Выбор режима взвешивания ( 0 - функция отключена, 1- постоянно, 2 - по графику ) |  | 0 | 2
disable | 2507 | WORD | SET | WeighingBirds_TimeStart | SET_WeighingBirds_TimeStart | График взвешивания: Время начала взвешивания | мин | 0 | 1440
disable | 2508 | WORD | SET | WeighingBirds_TimeFinish | SET_WeighingBirds_TimeFinish | График взвешивания: Время окончания взвешивания | мин | 0 | 1440
disable | 2509 | ARRAY [1..8] OF INT | SET | WeighingBirds_DayWeight | SET_WeighingBirds_DayWeight | График взвешивания: Дни тура, в которые производиться взвешивание |  | 0 | 60
| 2518 | REAL | VIEW | WeighingBirds_SPWeight | PRG_WeighingBirds_SPWeight | Отображение текущей уставки нормы веса птицы | кг
| 2520 | REAL | VIEW | WeighingBirds_SpMin | PRG_WeighingBirds_SpMin | Отображение минимально допустимого веса птицы | кг
| 2522 | REAL | VIEW | WeighingBirds_SpMax | PRG_WeighingBirds_SpMax | Отображение максимально допустимого веса птицы | кг
| 2517.0 | BOOL | VIEW | WeighingBirds_State | PRG_WeighingBirds_State | Отобрадение текущего состояния системы взвешивания птицы (вкл/откл) | [5 empty] | 3
| 2530.0 | BOOL | SET | WeighingBirds_Enable_1 | SET_WeighingBirds_Enable_1 | Активация весов птицы №1
| 2532 | REAL | VIEW | WeighingBirds_AverageWeight_1 | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_1_AverageWeight | Отображение среднего веса птицы на текущий день | кг
| 2534 | REAL | VIEW | WeighingBirds_LastWeight_1 | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_1_LastWeight | Отображение значения последнего удачного взвешивания | кг
| 2531 | WORD | VIEW | WeighingBirds_CalcBirds_1 | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_1_CalcBirds | Отображение количества взвешенных птиц за сегодня | шт
| 2536 | ARRAY [1..50] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_DailyWeighingArray | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_1_ArrayWeight | Массив значений взвешивания за текущие сутки | кг
| 2636 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_AverageWeight | PRG_WeighingBirds_Statistic_W1_AverageWeight | Статистика взвешивания за тур. Значение среднего веса | кг
| 2736 | ARRAY [1..40] OF INT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_ArrayDayTour | PRG_WeighingBirds_Statistic_W1_ArrayDayTour | Статистика взвешивания за тур. Номер дня тура
| 3360 | ARRAY [1..40] OF INT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_WeighingCount | PRG_WeighingBirds_Statistic_W1_WeighingCount | Статистика взвешивания за тур. Количество взвешиваний | шт
| 3410 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_AverageWeightByN | PRG_WeighingBirds_Statistic_W1_AverageWeightByN | Статистика взвешивания за тур. Значение среднего веса за последние N взвешиваний | кг
| 3510 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_Uniformity | PRG_WeighingBirds_Statistic_W1_Uniformity | Статистика взвешивания за тур. Однородность | %
| 3610 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_GainedWeight | PRG_WeighingBirds_Statistic_W1_GainedWeight | Статистика взвешивания за тур. Прирост веса | %
| 4650 | ARRAY [1..4] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_IntervalWeighingArray |  | Данные о среднем весе за 6-ти часовые интервалы: 06:00, 12:00, 18:00, 24:00 | кг
| 4666 | ARRAY [1..20] OF UINT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_ClassesToday |  | Количество взвешенной птицы за сегодня, в соответствии с классами веса (от 50% до 145%, шаг 5%) | шт
| 4686 | ARRAY [1..20] OF UINT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_ClassesYesterday |  | Количество взвешенной птицы за вчера, в соответствии с классами веса (от 50% до 145%, шаг 5%) | шт
| 4746 | UINT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_1_PreviousWeighingCount |  | Количество взвешиваний птицы за предыдущий день | шт
| 2790.0 | BOOL | SET | WeighingBirds_Enable_2 | SET_WeighingBirds_Enable_2 | Активация весов птицы №2 | [5 empty] | 3
| 2792 | REAL | VIEW | WeighingBirds_AverageWeight_2 | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_2_AverageWeight | Отображение среднего веса птицы на текущий день | кг
| 2794 | REAL | VIEW | WeighingBirds_LastWeight_2 | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_2_LastWeight | Отображение значения последнего удачного взвешивания | кг
| 2791 | WORD | VIEW | WeighingBirds_CalcBirds_2 | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_2_CalcBirds | Отображение количества взвешенных птиц за сегодня | шт
| 2796 | ARRAY [1..50] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_DailyWeighingArray | PRG_WeighingBirds_WeightSystem_2_ArrayWeight | Массив значений взвешивания за текущие сутки | кг
| 2896 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_AverageWeight | PRG_WeighingBirds_Statistic_W2_AverageWeight | Статистика взвешивания за тур. Значение среднего веса | кг
| 2996 | ARRAY [1..40] OF INT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_ArrayDayTour | PRG_WeighingBirds_Statistic_W2_ArrayDayTour | Статистика взвешивания за тур. Номер дня тура
| 3710 | ARRAY [1..40] OF INT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_WeighingCount | PRG_WeighingBirds_Statistic_W2_WeighingCount | Статистика взвешивания за тур. Количество взвешиваний | шт
| 3760 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_AverageWeightByN | PRG_WeighingBirds_Statistic_W2_AverageWeightByN | Статистика взвешивания за тур. Значение среднего веса за последние N взвешиваний | кг
| 3860 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_Uniformity | PRG_WeighingBirds_Statistic_W2_Uniformity | Статистика взвешивания за тур. Однородность | %
| 3960 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_GainedWeight | PRG_WeighingBirds_Statistic_W2_GainedWeight | Статистика взвешивания за тур. Прирост веса | %
| 4658 | ARRAY [1..4] OF REAL | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_IntervalWeighingArray |  | Данные о среднем весе за 6-ти часовые интервалы: 06:00, 12:00, 18:00, 24:00 | кг
| 4706 | ARRAY [1..20] OF UINT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_ClassesToday |  | Количество взвешенной птицы за сегодня, в соответствии с классами веса (от 50% до 145%, шаг 5%) | шт
| 4726 | ARRAY [1..20] OF UINT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_ClassesYesterday |  | Количество взвешенной птицы за вчера, в соответствии с классами веса (от 50% до 145%, шаг 5%) | шт
| 4747 | UINT | VIEW | WeighingBirds_Statistic_2_PreviousWeighingCount |  | Количество взвешиваний птицы за предыдущий день | шт
| 2526 | REAL | SET | WeighingBirds_UniformityRange | SET_WeighingBirds_UniformityRange | Диапазон однородности для статистики, +/- кг | кг | 0.1 | 3
| 2525 | UINT | SET | WeighingBirds_NumberOfLastWeighings | SET_WeighingBirds_NumberOfLastWeighings | количество взвешиваний для отображения статистики "средний вес за N последних взвешиваний" |  | 1 | 50
| 1370 | REAL | VIEW | Inputs_ChickenWeightSensor1_Value | PRG_Inputs_ChickenWeightSensor1_Value | Измерянное значение датчика веса птицы | кг
| 736 | WORD | VIEW | Inputs_ChickenWeightSensor1_Error | PRG_Inputs_ChickenWeightSensor1_Error | Код ошибки датчика веса птицы
| 738 | REAL | VIEW | Inputs_ChickenWeightSensor1_OriginalValue | PRG_Inputs_ChickenWeightSensor1_OriginalValue | Показания без коррекции датчика веса птицы | кг
| 1374 | REAL | SET | Inputs_OffsetChickenWeightSensor1 | SET_Inputs_Offset_ChickenWeightSensor1 | Коррекция показаний датчика веса птицы | кг | -10 | 10
| 3050.0 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_KeyStart | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_KeyStart | Запуск юстировки тензодатчиков
| 3050.1 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_KeyWriteMinimum | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_KeyWriteMinimum | Команда записать значения для ненагруженных датчиков
| 3050.2 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_KeyWriteMaximum | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_KeyWriteMaximum | Команда записать значения для нагруженных датчиков
| 3052 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_WeightAtMinimum | SET_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_WeightAtMinimum | Вес в момент записи значения для ненагруженных датчиков | кг | 0 | 999 |  | 0.1 |  | exclude
| 3054 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_WeightAtMaximum | SET_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_WeightAtMaximum | Вес в момент записи значения для нагруженных датчиков | кг | 0 | 999 |  | 0.1 |  | exclude
| 3056.0 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_Busy | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_Busy | Юстировка в поцессе выполнения
| 3056.1 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_Done | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_Done | Юстировка выполнена успешно
| 3056.2 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_Error | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_Error | Ошибка во время юстировки
| 3056.3 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_MinWrited | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_MinWrited | Минимальное значение уже было записано
| 3056.4 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_MaxWrited | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_MaxWrited | Максимальное значение уже было записано
| 3068 | WORD | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_Done | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo1_Done | Результаты юстировки: Юстировка выполнена успешно |  | 0 | 1 |  |  |  | exclude
| 3070 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_LowVoltage | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo1_LowVoltage | Результаты юстировки: нижнее значение напряжения |  | none | none |  |  |  | exclude
| 3072 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_LowWeight | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo1_LowWeight | Результаты юстировки: нижнее значение веса | кг | none | none |  |  |  | exclude
| 3074 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_HighVoltage | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo1_HighVoltage | Результаты юстировки: верхнее значение напряжения |  | none | none |  |  |  | exclude
| 3076 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_1_HighWeight | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo1_HighWeight | Результаты юстировки: верхнее значение веса | кг | none | none |  |  |  | exclude
| 1372 | REAL | VIEW | Inputs_ChickenWeightSensor2_Value | PRG_Inputs_ChickenWeightSensor2_Value | Измерянное значение датчика веса птицы | Кг
| 737 | WORD | VIEW | Inputs_ChickenWeightSensor2_Error | PRG_Inputs_ChickenWeightSensor2_Error | Код ошибки датчика веса птицы
| 740 | REAL | VIEW | Inputs_ChickenWeightSensor2_OriginalValue | PRG_Inputs_ChickenWeightSensor2_OriginalValue | Показания без коррекции датчика веса птицы | кг
| 1376 | REAL | SET | Inputs_OffsetChickenWeightSensor2 | SET_Inputs_Offset_ChickenWeightSensor2 | Коррекция показаний датчика веса птицы | кг | -10 | 10
| 3051.0 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_KeyStart | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_KeyStart | Запуск юстировки тензодатчиков
| 3051.1 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_KeyWriteMinimum | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_KeyWriteMinimum | Команда записать значения для ненагруженных датчиков
| 3051.2 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_KeyWriteMaximum | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_KeyWriteMaximum | Команда записать значения для нагруженных датчиков
| 3058 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_WeightAtMinimum | SET_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_WeightAtMinimum | Вес в момент записи значения для ненагруженных датчиков | кг | 0 | 999 |  | 0.1 |  | exclude
| 3060 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_WeightAtMaximum | SET_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_WeightAtMaximum | Вес в момент записи значения для нагруженных датчиков | кг | 0 | 999 |  | 0.1 |  | exclude
| 3057.0 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_Busy | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_Busy | Юстировка в поцессе выполнения
| 3057.1 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_Done | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_Done | Юстировка выполнена успешно
| 3057.2 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_Error | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_Error | Ошибка во время юстировки
| 3057.3 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_MinWrited | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_MinWrited | Минимальное значение уже было записано
| 3057.4 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_MaxWrited | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_MaxWrited | Максимальное значение уже было записано
| 3078 | WORD | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_Done | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo2_Done | Результаты юстировки: Юстировка выполнена успешно |  | 0 | 1 |  |  |  | exclude
| 3080 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_LowVoltage | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo2_LowVoltage | Результаты юстировки: нижнее значение напряжения |  | none | none |  |  |  | exclude
| 3082 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_LowWeight | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo2_LowWeight | Результаты юстировки: нижнее значение веса | кг | none | none |  |  |  | exclude
| 3084 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_HighVoltage | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo2_HighVoltage | Результаты юстировки: верхнее значение напряжения |  | none | none |  |  |  | exclude
| 3086 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_2_HighWeight | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo2_HighWeight | Результаты юстировки: верхнее значение веса | кг | none | none |  |  |  | exclude
Взвешивание бункеров
| 742 | REAL | VIEW | Inputs_FeedWeightSensor_Value | PRG_Inputs_FeedWeightSensor_Value | Измерянное значение датчика веса корма | Кг
| 744 | WORD | VIEW | Inputs_FeedWeightSensor_Error | PRG_Inputs_FeedWeightSensor_Error | Код ошибки датчика веса корма
| 746 | REAL | VIEW | Inputs_FeedWeightSensor_OriginalValue | PRG_Inputs_FeedWeightSensor_OriginalValue | Показания без коррекции датчика веса корма | кг
| 748 | REAL | SET | Inputs_OffsetFeedWeightSensor | SET_Inputs_Offset_FeedWeightSensor | Коррекция показаний датчика веса корма | кг | -5000 | 5000
| 745.0 | BOOL | SET | WeighingFeed_Enable | SET_WeighingFeed_Enable | Активация весов корма
| 3100 | WORD | SET | WeighingFeed_WeighingDelay | SET_WeighingFeed_WeighingDelay | Задержка регистрации веса корма (чтоб модуль успел замерить корректное значение веса) | сек | 3 | 900 | 60
| 3102 | REAL | SET | WeighingFeed_WeighingDeadZone | SET_WeighingFeed_WeighingDeadZone | Зона нечувствительности датчика веса корма (чтоб устранить незначительные колебания веса от внешних воздействий на бункер с кормом) | кг | 1 | 200 | 10
| 3110 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayConsumedFeed | PRG_WeighingFeed_ArrayConsumedFeed | Статистика потребленного/загруженного корма за тур. Потребленный корм | кг
| 3210 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayLoadedFeed | PRG_WeighingFeed_ArrayLoadedFeed | Статистика потребленного/загруженного корма за тур. Загруженный корм | кг
| 3310 | ARRAY [1..40] OF INT | VIEW | WeighingFeed_ArrayDaytour | PRG_WeighingFeed_ArrayDaytour | Статистика потребленного/загруженного корма за тур. Дномер дня тура
| 4060 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayLoading1 | PRG_WeighingFeed_ArrayLoading1 | Статистика потребленного/загруженного корма за тур. Загрузка 1 | кг
| 4160 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayLoading2 | PRG_WeighingFeed_ArrayLoading2 | Статистика потребленного/загруженного корма за тур. Загрузка 2 | кг
| 4260 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayLoading3 | PRG_WeighingFeed_ArrayLoading3 | Статистика потребленного/загруженного корма за тур. Загрузка 3 | кг
| 4360 | ARRAY [1..40] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayOtherLoadings | PRG_WeighingFeed_ArrayOtherLoadings | Статистика потребленного/загруженного корма за тур. Другие загрузки | кг
| 3104 | REAL | VIEW | WeighingFeed_CurrentConsumedFeed | PRG_WeighingFeed_CurrentConsumedFeed | Потребленный корм за сегодня | кг
| 3106 | REAL | VIEW | WeighingFeed_CurrentLoadedFeed | PRG_WeighingFeed_CurrentLoadedFeed | Загруженный корм за сегодня | кг
| 2410 | ARRAY [1..5] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayLoadingsWeight | PRG_WeighingFeed_ArrayLoadingsWeight | Статистика загрузок корма. Вес загрузок | кг
| 2420 | ARRAY [1..5] OF DT | VIEW | WeighingFeed_ArrayLoadingsDate | PRG_WeighingFeed_ArrayLoadingsDate | Статистика загрузок корма. Дата и время загрузок
| 2430 | ARRAY [1..5] OF REAL | VIEW | WeighingFeed_ArrayConsumingsWeight | PRG_WeighingFeed_ArrayConsumingsWeight | Статистика потребления корма. Вес потребления | кг
| 2440 | ARRAY [1..5] OF DT | VIEW | WeighingFeed_ArrayConsumingsDate | PRG_WeighingFeed_ArrayConsumingsDate | Статистика потребления корма. Дата и время потребления
| 745.1 | BOOL | SET | WeighingFeed_DisableFeadingWhenWeighing | SET_WeighingFeed_DisableFeadingWhenWeighing | отключить линии кормления при загрузке корма в кормовой бункер
| 3101 | WORD | SET | WeighingFeed_DisableDelay | SET_WeighingFeed_DisableDelay | Задержка отключения кормления | сек | 3 | 900 | 30
| 3108 | REAL | SET | WeighingFeed_DisableWeight | SET_WeighingFeed_DisableWeight | Вес загруженного корма, после которого произойдет отключение кормления | кг | 1 | 100 | 5
| 3062.0 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeyStart | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeyStart | Запуск юстировки тензодатчиков
| 3062.1 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeyWriteMinimum | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeyWriteMinimum | Команда записать значения для ненагруженных датчиков
| 3062.2 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeyWriteMaximum | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeyWriteMaximum | Команда записать значения для нагруженных датчиков
| 3062.3 | BOOL | KEY | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeySetZero | KEY_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_KeyWriteMaximum | Команда "установить ноль"
| 3064 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_WeightAtMinimum | SET_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_WeightAtMinimum | Вес в момент записи значения для ненагруженных датчиков | кг | 0 | 999999 |  | 0.1 |  | exclude
| 3066 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_WeightAtMaximum | SET_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_WeightAtMaximum | Вес в момент записи значения для нагруженных датчиков | кг | 0 | 999999 |  | 0.1 |  | exclude
| 3063.0 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_Busy | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_Busy | Юстировка в поцессе выполнения
| 3063.1 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_Done | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_Done | Юстировка выполнена успешно
| 3063.2 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_Error | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_Error | Ошибка во время юстировки
| 3063.3 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_MinWrited | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_MinWrited | Минимальное значение уже было записано
| 3063.4 | BOOL | VIEW | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_MaxWrited | PRG_Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_MaxWrited | Максимальное значение уже было записано
| 3088 | WORD | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_Done | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo3_Done | Результаты юстировки: Юстировка выполнена успешно |  | 0 | 1 |  |  |  | exclude
| 3090 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_LowVoltage | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo3_LowVoltage | Результаты юстировки: нижнее значение напряжения |  | none | none |  |  |  | exclude
| 3092 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_LowWeight | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo3_LowWeight | Результаты юстировки: нижнее значение веса | кг | none | none |  |  |  | exclude
| 3094 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_HighVoltage | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo3_HighVoltage | Результаты юстировки: верхнее значение напряжения |  | none | none |  |  |  | exclude
| 3096 | REAL | SET | Inputs_TenzoSensorAdjustment_3_HighWeight | SET_Inputs_AdjustmentResults_Tenzo3_HighWeight | Результаты юстировки: верхнее значение веса | кг | none | none |  |  |  | exclude
Аварийная сигнализация
| 6.3 | BOOL | KEY | Alarms_KeyResetRing | KEY_Alarm_ResetRing | Флаг отключения сирены с панели | [5 empty] | 2 |  | KEY_Alarm_ResetRing
| 606.0 | BOOL | SET | Alarms_EnableRing | SET_Alarm_EnRing | Включить функцию сигнализации | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing
| 1927.0 | BOOL | SET | Alarms_EnableAutoReset |  | Включить автоматический сброс сигнализации
| 606.1 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByTemp | SET_Alarm_EnRing_TRoom | Включить сигнализацию по отклонению темп. в помещении от заданного диапазона | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_TRoom
| 606.2 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByHumidity | SET_Alarm_EnRing_HMRoom | Включить сигнализацию по отклонению влажности в помещении от заданного диапазона | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_HMRoom
| 606.3 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByDepress | SET_Alarm_EnRing_dP | Включить сигнализацию по отклонению давления от заданного диапазона | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_dP
| 606.4 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByGas | SET_Alarm_EnRing_Gas | Включить сигнализацию по превышению концентрации газов CO2 / NH3 | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Gas
| 606.5 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByConsumption | SET_Alarm_EnRing_Flow | Включить сигнализацию по отклонению расхода воды от заданного диапазона | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Flow
| 606.6 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByLight | SET_Alarm_EnRing_Light | Включить сигнализацию по отклонению освещенности | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Light
| 606.7 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByGenerators | SET_Alarm_EnRing_Generators | Включить сигнализацию по аварии газогенераторов | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Generators
| 606.8 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingBySensors | SET_Alarm_EnRing_Sensors | Включить сигнализацию по выходу из строя датчиков системы | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Sensors
| 606.9 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByGatesPosition | SET_Alarm_EnRing_GatePoz | Включить сигнализацию по заклиниванию и выходу за пределы регулирования клапанов | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_GatePoz
| 606.10 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByFoodSupply | SET_Alarm_EnRing_Food | Включить сигнализацию по сигналу отсутсвия корма в бункере | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Food
| 606.11 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByCircuit | SET_Alarm_EnRing_Circuit | Включить сигнализацию при пропадании питания системы | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Circuit
| 606.12 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByAKB | SET_Alarm_EnRing_AKB | Включить сигнализацию по АКБ | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_AKB
| 606.13 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByThermostat | SET_Alarm_EnRing_Termostate | Включить сигнализацию по термостату помещения | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_Termostate
| 606.14 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByFansThermRelay | SET_Alarm_EnRing_TermRelay | Включить сигнализацию по срабатыванию реле тепловой защиты вентиляторов | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_TermRelay
| 606.15 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByModbusErrors | SET_Alarm_EnRing_ErrRS485 | Включить сигнализацию по обрыву связи с модулями ввода/вывода | [7 empty] | SET_Alarm_EnRing_ErrRS485
| 607.0 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByLackOfFans | SET_Alarm_SmallFans | Флаг на разрешение аварии "недостаточно мощности вентилятора" | [7 empty] | SET_Alarm_Alarm_SmallFans
| 607.1 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByUDPMeteostation | SET_Alarm_UDP_Meteo | Флаг на разрешение аварии "отсутвие связи с метеостанцией" | [7 empty] | SET_Alarm_UDP_Meteo
| 608.0 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByRFID | SET_Alarm_EnAlarm_RFID | Включить контроль аварии модуля RFID
| 608.1 | BOOL | SET | Alarms_EnableRingByOuterAlarms |  | Включить сигнализацию по срабатыванию внешних сигналов аварий (DI)
| 1062 | REAL | SET | Alarms_GapMaxTemp | SET_Alarm_Diff_Troom_H | Уровень аварийного превышения температуры помещения от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_H
| 1514 | REAL | SET | Alarms_GapMaxTempZone1 | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z1 | Уровень аварийного превышения температуры в зоне1 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z1
| 1516 | REAL | SET | Alarms_GapMaxTempZone2 | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z2 | Уровень аварийного превышения температуры в зоне2 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z2
| 1518 | REAL | SET | Alarms_GapMaxTempZone3 | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z3 | Уровень аварийного превышения температуры в зоне3 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z3
| 1520 | REAL | SET | Alarms_GapMaxTempZone4 | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z4 | Уровень аварийного превышения температуры в зоне4 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_H_Z4
| 1064 | REAL | SET | Alarms_GapMaxHumidity | SET_Alarm_Diff_HMRoom_H | Уровень аварийного превышения влажности в помещении от уставки | % | 1 | 50 | 20 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_HMRoom_H
| 238 | REAL | SET | Alarms_GapMinTemp | SET_Alarm_Diff_Troom_L | Уровень аварийного падения температуры помещения от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_L
| 1522 | REAL | SET | Alarms_GapMinTempZone1 | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z1 | Уровень аварийного падения температуры зона1 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z1
| 1524 | REAL | SET | Alarms_GapMinTempZone2 | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z2 | Уровень аварийного падения температуры зона2 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z2
| 1526 | REAL | SET | Alarms_GapMinTempZone3 | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z3 | Уровень аварийного падения температуры зона3 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z3
| 1528 | REAL | SET | Alarms_GapMinTempZone4 | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z4 | Уровень аварийного падения температуры зона4 от уставки | ⁰С | 1 | 20 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Troom_L_Z4
| 240 | REAL | SET | Alarms_GapMinHumidity | SET_Alarm_Diff_HMRoom_L | Уровень аварийного падения влажности в помещении от уставки | % | 1 | 50 | 20 |  | 3 |  | SET_Alarm_Diff_HMRoom_L
| 1110 | REAL | SET | Alarms_AbsoluteMaxDepress | SET_Alarm_Abs_dPmax | Абсолютный верхний аварийный предел перепада давления | Па | 0 | 250 | 100 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_dPmax
| 1112 | REAL | SET | Alarms_AbsoluteMinDepress | SET_Alarm_Abs_dPmin | Абсолютный нижний аварийный предел перепада давления | Па | 0 | 250 | 5 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_dPmin
| 1066 | REAL | SET | Alarms_AbsoluteMaxTemp | SET_Alarm_Abs_TRoom | Абсолютный верхний предел температуры | ⁰С | 0 | 50 | 35 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_TRoom
| 1068 | REAL | SET | Alarms_AbsoluteMaxHumidity | SET_Alarm_Abs_HMRoom | Абсолютный верхний предел влажности | % | 50 | 100 | 90 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_HMRoom
| 1122 | REAL | SET | Alarms_AbsoluteMaxCO2 | SET_Alarm_Abs_CO2 | Абсолютный верхний предел CO2 | ppm | 0 | 50000 | 2000 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_CO2
| 1120 | REAL | SET | Alarms_AbsoluteMaxNH3 | SET_Alarm_Abs_NH3 | Абсолютный верхний предел NH3 | ppm | 0 | 100 | 10 |  | 3 |  | SET_Alarm_Abs_NH3
| 830 | REAL | SET | Alarms_GapLightLevel | SET_Alarm_Diff_Light | Порог срабатывания аварии по отклонению освещенности | % | 1 | 100 | 5 | 1 | 3 |  | SET_Alarm_Diff_Light
| 661 | WORD | SET | Alarms_DelayStartFlowControl | SET_Alarm_TControl_Flow | Задержка начала контроля аварии по высокому расходу воды при включении подачи воды | сек | 10 | 3600 | 60 |  | 4 |  | SET_Alarm_TControl_Flow
| 1951.1 | BOOL | SET | Alarms_EnableCircuitAlalrmsDelay | SET_Alarm_EnableCircuitAlalrmsDelay | Включить задержку срабатывания аварий по питающей сети (задержка = 2 сек)
| 1951.0 | BOOL | SET | Alarms_EnableOutTempCorrection | SET_Alarm_EnableOutTempCorrection | Разрешить коррекцию аварийного предела по наружной температуре
| 1952 | INT | SET | Alarms_OutTempCorrectionStartDay | SET_Alarm_OutTempCorrectionStartDay | День тура с которого разрешаеться коррекции аварийного предела по наружной температуре |  | -100 | 500
| 1954 | REAL | SET | Alarms_OutTempCorrectionStartTemp | SET_Alarm_OutTempCorrectionStartTemp | Наружная темп. выше которой разрешается коррекции аварийного предела по наружной темп. | °С | -40 | 50
| 1956 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Alarms_Zone1ReserveSensors | SET_Alarm_Zone1ReserveSensors | Порядок подключения резервных датчиков в случаи аварии для зоны 1 (0 - средняя темп, 1 - датчик темп. 1, … 4 - датчик темп. 4 ) |  | 0 | 4
| 1960 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Alarms_Zone2ReserveSensors | SET_Alarm_Zone2ReserveSensors | Порядок подключения резервных датчиков в случаи аварии для зоны 2 (0 - средняя темп, 1 - датчик темп. 1, … 4 - датчик темп. 4 ) |  | 0 | 4
| 1964 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Alarms_Zone3ReserveSensors | SET_Alarm_Zone3ReserveSensors | Порядок подключения резервных датчиков в случаи аварии для зоны 3 (0 - средняя темп, 1 - датчик темп. 1, … 4 - датчик темп. 4 ) |  | 0 | 4
| 1968 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Alarms_Zone4ReserveSensors | SET_Alarm_Zone4ReserveSensors | Порядок подключения резервных датчиков в случаи аварии для зоны 4 (0 - средняя темп, 1 - датчик темп. 1, … 4 - датчик темп. 4 ) |  | 0 | 4
| 1098 | REAL | VIEW | Alarms_CalculatedMaxTemp | PRG_Alarm_Calc_Tmax | Расчитанный верхний аварийный предел температуры | [7 empty] | PRG_Alarm_Calc_Tmax
| 1102 | REAL | VIEW | Alarms_CalculatedMinTemp | PRG_Alarm_Calc_Tmin | Расчитанный нижний аварийный предел температуры | [7 empty] | PRG_Alarm_Calc_Tmin
| 1100 | REAL | VIEW | Alarms_CalculatedMaxHumidity | PRG_Alarm_Calc_HMmax | Расчитанный верхний аварийный предел влажности | [7 empty] | PRG_Alarm_Calc_HMmax
| 1104 | REAL | VIEW | Alarms_CalculatedMinHumidity | PRG_Alarm_Calc_HMmin | Расчитанный нижний аварийный предел влажности | [7 empty] | PRG_Alarm_Calc_HMmin
| 1.1 | BOOL | VIEW | Alarms_HasAlarm | PRG_Alarm_Alarm | Флаг наличия хотя бы одной из аварий системы | [7 empty] | PRG_Alarm_Alarm
| 3.12 | BOOL | VIEW | Alarms_Ring | PRG_Alarm_Ring | Флаг активности сирены | [7 empty] | PRG_Alarm_Ring
| 603.3 | BOOL | VIEW | Alarms_RingBatteryIsEmpty | PRG_Input_Low_RingBattery | Неисправность батареи резервного источника питания сигнализации | [7 empty] | PRG_Input_Low_RingBattery
| 603.6 | BOOL | VIEW | Alarms_GateBatteryIsEmpty | PRG_Input_Low_GateBattery | Неисправность батареи резервного источника питания приточных клапанов | [7 empty] | PRG_Input_Low_GateBattery
| 603.7 | BOOL | VIEW | Alarms_BigBatteryIsEmpty | PRG_Input_Low_BigBattery | Неисправность батареи внешнего ИБП | [7 empty] | PRG_Input_Low_BigBattery
disable | 604.1 | BOOL | VIEW | Alarms_G3BatteryIsEmpty | PRG_Input_M02_Low_Battery_G3 | Версия 2 : Низкий заряд батареи 12В GB3 | [7 empty] | PRG_Input_M02_Low_Battery_G3
disable | 604.2 | BOOL | VIEW | Alarms_G1BatteryIsEmpty | PRG_Input_M02_Low_Battery_G1 | Версия 2 : Низкий заряд батареи 24В GB1-GB2 | [7 empty] | PRG_Input_M02_Low_Battery_G1
| 603.11 | BOOL | VIEW | Alarms_FansCircuitAlarm | PRG_HMI_Alarm_Vent_circuit | Авария питающей сети вентилятора (аналогично "Аварии питающей сети") | [7 empty] | PRG_HMI_Alarm_Vent_circuit
| 600.12 | BOOL | VIEW | Alarms_FansThermalRelay | PRG_CntrFan_Alarm_ThermalRelay | Авария "Сработало тепловое реле защиты вентиляторов" | [7 empty] | PRG_CntrFan_Alarm_ThermalRelay
| 601.5 | BOOL | VIEW | Alarms_CoolerAlarm |  | Неисправность системы охлаждения
| 603.4 | BOOL | VIEW | Alarms_CircuitAlarm | PRG_Input_Alarm_circuit | Авария питающей сети | [7 empty] | PRG_Input_Alarm_circuit
| 603.5 | BOOL | VIEW | Alarms_ThermostatIsTurnedOn | PRG_Input_High_temp | Сигнал от автономного термостата помещения о перегреве | [7 empty] | PRG_Input_High_temp
| 601.6 | BOOL | VIEW | Alarms_FoodHopperIsEmpty | PRG_Input_Not_food | Сигнал отсутствия корма в бункере | [7 empty] | PRG_Input_Not_food
| 602.0 | BOOL | VIEW | Alarms_HighTemp | PRG_Alarm_T_max | Флаг средняя температура выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_max
| 602.1 | BOOL | VIEW | Alarms_LowTemp | PRG_Alarm_T_min | Флаг средняя температура ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_min
| 602.11 | BOOL | VIEW | Alarms_HighTempZone1 | PRG_Alarm_T_max_Z1 | Флаг температура зоны 1 выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_max_Z1
| 602.12 | BOOL | VIEW | Alarms_LowTempZone1 | PRG_Alarm_T_min_Z1 | Флаг температура зоны 1 ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_min_Z1
| 602.13 | BOOL | VIEW | Alarms_HighTempZone2 | PRG_Alarm_T_max_Z2 | Флаг температура зоны 2 выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_max_Z2
| 602.14 | BOOL | VIEW | Alarms_LowTempZone2 | PRG_Alarm_T_min_Z2 | Флаг температура зоны 2 ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_min_Z2
| 602.15 | BOOL | VIEW | Alarms_HighTempZone3 | PRG_Alarm_T_max_Z3 | Флаг температура зоны 3 выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_max_Z3
| 603.0 | BOOL | VIEW | Alarms_LowTempZone3 | PRG_Alarm_T_min_Z3 | Флаг температура зоны 3 ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_min_Z3
| 603.1 | BOOL | VIEW | Alarms_HighTempZone4 | PRG_Alarm_T_max_Z4 | Флаг температура зоны 4 выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_max_Z4
| 603.2 | BOOL | VIEW | Alarms_LowTempZone4 | PRG_Alarm_T_min_Z4 | Флаг температура зоны 4 ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_T_min_Z4
| 602.2 | BOOL | VIEW | Alarms_MaxHumidity | PRG_Alarm_HM_max | Флаг влажность в помещении выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_HM_max
| 602.3 | BOOL | VIEW | Alarms_MinHumidity | PRG_Alarm_HM_min | Флаг влажность в помещении ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_HM_min
| 602.4 | BOOL | VIEW | Alarms_MaxDepress | PRG_Alarm_dP_max | Флаг давление выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_dP_max
| 602.5 | BOOL | VIEW | Alarms_MinDepress | PRG_Alarm_dP_min | Флаг давление ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_dP_min
| 602.6 | BOOL | VIEW | Alarms_MaxConsumption | PRG_Alarm_flow_max | Расход воды выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_flow_max
| 602.7 | BOOL | VIEW | Alarms_MinConsumption | PRG_Alarm_flow_min | Расход воды ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_flow_min
| 602.8 | BOOL | VIEW | Alarms_MaxLightLevel | PRG_Alarm_light_max | Уровень освещения выше заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_light_max
| 602.9 | BOOL | VIEW | Alarms_MinLightLevel | PRG_Alarm_light_min | Уровень освещения ниже заданного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_light_min
| 602.10 | BOOL | VIEW | Alarms_MaxCO2 | PRG_Alarm_CO2_max | Концентрация CO2 выше аварийного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_CO2_max
| 603.8 | BOOL | VIEW | Alarms_MaxNH3 | PRG_Alarm_NH3_max | Концентрация NH3 выше аварийного предела | [7 empty] | PRG_Alarm_NH3_max
| 603.9 | BOOL | VIEW | Alarms_LackOfFans | PRG_Alarm_Alarm_SmallFans | Авария недостаточно вентиляторов | [7 empty] | PRG_Alarm_Alarm_SmallFans
| 603.10 | BOOL | VIEW | Alarms_MeteostationIsDisconnect | PRG_Alarm_UDP_Meteo | Отсутвие связи с метеостанцией | [7 empty] | PRG_Alarm_UDP_Meteo
| 609.1 | BOOL | VIEW | Alarms_Door | PRG_Alarm_Door | Несанкционированное открытие двери | [7 empty] | PRG_Alarm_Door
| 605.0 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_1 |  | Внешний сигнал аварии 1 (DI)
| 605.1 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_2 |  | Внешний сигнал аварии 2 (DI)
| 605.2 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_3 |  | Внешний сигнал аварии 3 (DI)
| 605.3 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_4 |  | Внешний сигнал аварии 4 (DI)
| 605.4 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_5 |  | Внешний сигнал аварии 5 (DI)
| 605.5 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_6 |  | Внешний сигнал аварии 6 (DI)
| 605.6 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_7 |  | Внешний сигнал аварии 7 (DI)
| 605.7 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_8 |  | Внешний сигнал аварии 8 (DI)
| 605.8 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_9 |  | Внешний сигнал аварии 9 (DI)
| 605.9 | BOOL | VIEW | Alarms_OuterAlarms_10 |  | Внешний сигнал аварии 10 (DI)
| 604.6 | BOOL | VIEW | Alarms_RTCLeap | PRG_RTC_Error_Leap | Неисправность часов реального времени ПЛК. Скачек показаний часов
| 604.7 | BOOL | VIEW | Alarms_RTCLowestDate | PRG_RTC_Error_LowestDate | Неисправность часов реального времени ПЛК. Дата ниже допустимой
| 604.10 | BOOL | VIEW | PLCStarted | PLCStarted | ПЛК загрузился после отключения
| 526 | ARRAY[1..7] OF DT | VIEW | Alarms_RoomTempMaxTimeRegistration | PRG_Alarm_Reg_TRoom_Time_max | Время регистрации максимума температуры в помещения (за 7 дней) | [7 empty] | PRG_Alarm_Reg_TRoom_Time_max
| 540 | ARRAY[1..7] OF DT | VIEW | Alarms_RoomTempMinTimeRegistration | PRG_Alarm_Reg_TRoom_Time_min | Время регистрации минимума температуры в помещения (за 7 дней) | [7 empty] | PRG_Alarm_Reg_TRoom_Time_min
| 1070 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | Alarms_RoomTempMax | PRG_Alarm_Reg_TRoom_max | Зарегистрированое значение максимума температуры в помещения (за 7 дней) | [7 empty] | PRG_Alarm_Reg_TRoom_max
| 1084 | ARRAY [1..7] OF REAL | VIEW | Alarms_RoomTempMin | PRG_Alarm_Reg_TRoom_min | Зарегистрированое значение минимума температуры в помещения (за 7 дней) | [7 empty] | PRG_Alarm_Reg_TRoom_min
Контроль доступа
disable | 609.8 | BOOL | SET | Alarms_EnableAlarmPassword | SET_En_Alarm_password | Признак разрешения использования пароля при подтверждении отключения сигнализации |  | none | none |  |  |  | exclude | SET_En_Alarm_password
disable | 2044 | DWORD | SET | RFIDHandler_AlarmPassword | KEY_Alarm_password | Введённый пароль при подтверждении отключения сигнализации |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_Alarm_password
| 2009.1 | BOOL | SET | RFIDHandler_Level1 | KEY_RFID_out_panel_Id_1 | Уровень доступа при авторизации по карточке | [6 empty] | exclude | KEY_RFID_out_panel_Id_1
| 2009.2 | BOOL | SET | RFIDHandler_Level2 | KEY_RFID_out_panel_Id_2 | Уровень доступа при авторизации по карточке | [6 empty] | exclude | KEY_RFID_out_panel_Id_2
| 2009.3 | BOOL | SET | RFIDHandler_Level3 | KEY_RFID_out_panel_Id_3 | Уровень доступа при авторизации по карточке | [6 empty] | exclude | KEY_RFID_out_panel_Id_3
| 7.7 | BOOL | SET | RFIDHandler_Enable | SET_Input_En_RFID | Разрешение работы RFID | [7 empty] | SET_Input_En_RFID
| 2009.7 | BOOL | SET | RFIDHandler_StartTwoFactorAuthorization | KEY_RFID_start_authorization | Признак начала использования двухфакторной авторизации | [7 empty] | KEY_RFID_start_authorization
| 2040 | DWORD | SET | RFIDHandler_PanelPassword | KEY_Panel_password | Введённый пароль |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_Panel_password
| 29 | WORD | SET | RFIDHandler_PanelAccessLevel | KEY_Panel_Access_Level | Текущий уровень доступа пользователя панели |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_Panel_Access_Level
| 1904 | ARRAY [1..10] OF DWORD | SET | RFIDHandler_CardPasswords | SET_RFID_Password_ID | Пароль для авторизации на шкафу |  | none | none |  |  |  | exclude | SET_RFID_Password_ID
| 1560 | ARRAY [1..10] OF DWORD | SET | RFIDHandler_CardID | SET_RFID_Num_ID | Архив карточек |  | none | none |  |  |  | exclude | SET_RFID_Num_ID
| 1580 | ARRAY [1..10] OF INT | SET | RFIDHandler_CardAccessLevels | SET_RFID_lvl_ID | Архив уровней доступа |  | none | none |  |  |  | exclude | SET_RFID_lvl_ID
| 1590 | INT | SET | RFIDHandler_NewAccessLevel | KEY_RFID_lvl | Присвоение уровня доступа к текущей ID |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_RFID_lvl
| 1591 | INT | SET | RFIDHandler_IDToRemove | KEY_RFID_Num_del_Id | Номер ячейки архива карточек для удаления |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_RFID_Num_del_Id
| 609.7 | BOOL | VIEW | RFIDHandler_TwoFactorEnabled | PRG_two_factor_on | Признак использования двухфакторной авторизации | [7 empty] | PRG_two_factor_on
| 1924 | DWORD | VIEW | RFIDHandler_CurrentUserID | PRG_RFID_current_user | ID авторизованного пользователя | [7 empty] | PRG_RFID_current_user
| 1558 | DWORD | VIEW | RFIDHandler_CurrentCardID | PRG_RFID_slow_r1 | Текущий ID карты | [7 empty] | PRG_RFID_slow_r1
Батареи ИБП
| 2009.4 | BOOL | KEY | BatteryController_StartTesting | KEY_Battery_Start | Запуск проверки аккумуляторов | [7 empty] | KEY_Battery_Start
| 2009.5 | BOOL | KEY | BatteryController_BreakTesting | KEY_Battery_Break | Останов проверки аккумуляторов | [7 empty] | KEY_Battery_Break
| 609.2 | BOOL | VIEW | BatteryController_Test1Passed | PRG_Battery_Battery_Test_OK1 | Флаг удачной проверки батареи 24В GB1-GB2 | [7 empty] | PRG_Battery_Battery_Test_OK1
| 609.3 | BOOL | VIEW | BatteryController_Test3Passed | PRG_Battery_Battery_Test_OK3 | Флаг удачной проверки батареи 12В GB3 | [7 empty] | PRG_Battery_Battery_Test_OK3
| 652 | DWORD | VIEW | BatteryController_Test1Time | PRG_Battery_Time_left_G1 | Текущее время проверки батареи 24В GB1-GB2 | [7 empty] | PRG_Battery_Time_left_G1
| 654 | DWORD | VIEW | BatteryController_Test3Time | PRG_Battery_Time_left_G3 | Текущее время проверки батареи 12В GB3 | [7 empty] | PRG_Battery_Time_left_G3
| 609.4 | BOOL | VIEW | BatteryController_Test1Busy | PRG_Battery_NetworkG1 | Процесс выполениня проверки батареи 24В GB1-GB2 | [7 empty] | PRG_Battery_NetworkG1
| 609.5 | BOOL | VIEW | BatteryController_Test3Busy | PRG_Battery_NetworkG3 | Процесс выполениня проверки батареи 12В GB3 | [7 empty] | PRG_Battery_NetworkG3
| 656 | DT | VIEW | BatteryController_TestDate | PRG_Battery_Date_Test | Время проверки батарей | [7 empty] | PRG_Battery_Date_Test
Сетевые параметры
| 1638 | ARRAY [1..3] OF WORD | VIEW | NetworkManager_CurNetworkSettings_MAC | PRG_Cur_Network_Settings | Текущие настройки порта Ethernet | [7 empty] | PRG_Cur_Network_Settings [MAC]
| 1641 | ARRAY [1..2] OF WORD | VIEW | NetworkManager_CurNetworkSettings_IP | [9 empty] | PRG_Cur_Network_Settings [IP]
| 1643 | ARRAY [1..2] OF WORD | VIEW | NetworkManager_CurNetworkSettings_Gate | [9 empty] | PRG_Cur_Network_Settings [Gate]
| 1645 | ARRAY [1..2] OF WORD | VIEW | NetworkManager_CurNetworkSettings_Mask | [9 empty] | PRG_Cur_Network_Settings [Mask]
| 2110 | ARRAY [1..3] OF WORD | SET | NetworkManager_NewNetworkSettings_MAC | KEY_New_Network_Settings | Новые настройки порта Ethernet |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_New_Network_Settings [MAC]
| 2113 | ARRAY [1..2] OF WORD | SET | NetworkManager_NewNetworkSettings_IP |  |  |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_New_Network_Settings [IP]
| 2115 | ARRAY [1..2] OF WORD | SET | NetworkManager_NewNetworkSettings_Gate |  |  |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_New_Network_Settings [Gate]
| 2117 | ARRAY [1..2] OF WORD | SET | NetworkManager_NewNetworkSettings_Mask |  |  |  | none | none |  |  |  | exclude | KEY_New_Network_Settings [Mask]
| 2009.6 | BOOL | KEY | NetworkManager_KeySetNetworkSettings | KEY_Set_Network_Settings | Команда применения новых настроек порта Ethernet | [6 empty] | exclude | KEY_Set_Network_Settings
| 1928 | WORD | SET | ModbusSlave_SocetTimeout |  | Время жизни сокета. Сокет будет закрыт если на него не поступает запросов в течении данного времени | сек | 5 | 300 | 30
Другое
| 518 | DT | VIEW | RealTimeClock_DateAndTime | PRG_RTC_UNIX | Текущее время контроллера (unixtime) | [7 empty] | PRG_RTC_UNIX
| 520 | UDINT | SET | RealTimeClock_NewTime | SET_RTC_New_UNIX | Время синхронизации с панелью или АРМ (unixtime) |  | none | none |  |  |  | exclude | SET_RTC_New_UNIX
| 0.13 | BOOL | KEY | RealTimeClock_KeySetTime | KEY_RTC_set_time | Команда синхронизации времени с панелью или АРМ | [5 empty] | 1 | exclude | KEY_RTC_set_time
| 623 | INT | SET | RealTimeClock_DayTour | SET_DayTour | Текущий день тура (и чтение и запись) |  | -100 | 500 |  |  | 2 | exclude | SET_DayTour
| 8.7 | BOOL | KEY | PanelPingFlag | KEY_Panel_spam | Единица от панели каждую секунду | [7 empty] | KEY_Panel_spam
| 8.8 | BOOL | KEY | SCADAPingFlag | KEY_SCADA_spam | Единица от SCADA каждую секунду | [7 empty] | KEY_SCADA_spam
| 5.15 | BOOL | VIEW | PanelOnline | PRG_Panel_online | Флаг наличия связи с панелью | [7 empty] | PRG_Panel_online
| 5.14 | BOOL | VIEW | SCADAOnline | PRG_SCADA_online | Флаг наличия связи с SCADA | [7 empty] | PRG_SCADA_online
| 224 | REAL | VIEW | PLCCycleLength | PRG_PLC_cycle_length | Длительность цикла выполнения программы контроллера | [7 empty] | PRG_PLC_cycle_length
| 514 | INT | VIEW | HardwareVersion | HW_version | Версия шкафа | [7 empty] | HW_version
| 1929 | WORD | VIEW | SoftwareVersion | PRG_SoftwareVersion | Версия ПО
| 11.5 | BOOL | GVIEW | g_DEBUG |  | ПО контроллера переключено в режим отладки (некоторые функции могут работать некорректно)
| 609.6 | BOOL | VIEW | Inputs_DoorState | PRG_Input_Door | Флаг открытия двери TRUE-close |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | PRG_Input_Door
| 1368 | WORD | SET | RealTimeClock_WorkShiftHours | SET_WorkShift_Hour | Время начала смены. Часы | час | 0 | 23 | 0
| 1369 | WORD | SET | RealTimeClock_WorkShiftMinutes | SET_WorkShift_Minute | Время начала смены. Минуты | мин | 0 | 59 | 0
| 776 | WORD | VIEW | RealTimeClock_DayOfTourBeginning | PRG_Birds_Day_Tyr | День загрузки птичника | [7 empty] | PRG_Birds_Day_Tyr
| 777 | WORD | VIEW | RealTimeClock_MonthOfTourBeginning | PRG_Birds_Mon_Tyr | Месяц загрузки птичника | [7 empty] | PRG_Birds_Mon_Tyr
| 778 | WORD | VIEW | RealTimeClock_YearOfTourBeginning | PRG_Birds_Year_Tyr | Год загрузки птичника | [7 empty] | PRG_Birds_Year_Tyr
| 2471.0 | BOOL | KEY | USBManager_KeyWrite |  | Команда записи настроек на флешку | [6 empty] | exclude
| 2471.1 | BOOL | KEY | USBManager_KeyRead |  | Команда чтения настроек с флешки | [6 empty] | exclude
| 2472 | UINT | SET | USBManager_FileNumber |  | номер файла настроек |  | 0 | 9999 |  |  |  | exclude
| 2473.0 | BOOL | VIEW | USBManager_isDeviceConnected |  | Устройство подключено
| 2473.1 | BOOL | VIEW | USBManager_isDeviceFree |  | Устройство может быть извлечено
| 2473.2 | BOOL | VIEW | USBManager_isFileExist |  | файл с данным именем существует на устройстве
| 2474 | WORD | VIEW | USBManager_ProccessState |  | Ошибка при реботе с USB-устройством (0 - норма, 1 - ошибка чтения, 2 - ошибка записи, 3 - чтение успешно, 4 - запись успешна)
Режимы работы
| 2468 | UINT | SET | Modes_WorkMode | SET_WorkMode | Выбор режима работы контроллера (0- Выращивание, 1- Выпойка, 2- Спрей, 3- Выборка, 4- Пусто, 5- Сервис, 6- Тестовый) |  | 0 | 6
| 607.7 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedGrowingMode | PRG_ActivatedGrowingMode | Включен режим "Выращивание" | [7 empty] | SET_Activation_room
| 607.11 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedVaccinationMode | PRG_ActivatedVaccinationMode | Включен режим "Выпойка" | [7 empty] | SET_Water_Button_Vaccination
| 2462.0 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedSprayMode | PRG_ActivatedSprayMode | Включен режим "Спрей"
| 779.0 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedHarvestingMode | PRG_ActivatedHarvestingMode | Включен режим "Выборки птицы"
| 2462.1 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedEmptyMode | PRG_ActivatedEmptyMode | Включен режим "Пусто"
| 2462.2 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedServiceMode | PRG_ActivatedDryingMode | Включен режим "Сервисного обслуживания птичника"
| 2009.0 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedTestMode | PRG_ActivatedTestMode | Включен тестовый режим | [7 empty] | KEY_Out_TestMode
disable | 2462.3 | BOOL | VIEW | Modes_ActivatedDegassingMode |  | Включен режим "Розгазация"
| 1119 | WORD | SET | Modes_Harvesting_Duration | SET_HarvestingDuration | Длительность режима выборки до автоматической деактивации | мин | 10 | 60 | 30
| 2463 | UINT | SET | Modes_Spray_AutoDisableDelay | SET_SprayAutoDisableDelay | Время до автоматического отключения режима "Спрей" | мин | 1 | 20 | 10
| 2464 | UINT | SET | Modes_Spray_VentilationRecoveryDelay | SET_SprayVentilationRecoveryDelay | Задержка включения вентиляторов после отключения режима "Спрей" | мин | 0 | 10 | 1
| 2465 | UINT | SET | Modes_Spray_LightingSetpoint | SET_SprayLightingSetpoint | Уровень овещения в режиме "Спрей" | % | 0 | 100 | 50
| 2466 | REAL | SET | Modes_Spray_LightChangingDuration | SET_SprayLightChangingDuration | Длительность перехода на заданный уровень освещения в режиме "Спрей" | мин | 0 | 20 | 5
disable | 2470.1 | BOOL | SET | Modes_Drying_RemoteActivationFan5 | SET_DryingMode_RemoteActivationFan5 | Удаленное управление группой вентиляторов 5 (только в режиме сушки)
disable | 2470.2 | BOOL | SET | Modes_Drying_RemoteActivationFan6 | SET_DryingMode_RemoteActivationFan6 | Удаленное управление группой вентиляторов 6 (только в режиме сушки)
disable | 2470.3 | BOOL | SET | Modes_Drying_RemoteActivationFan7 | SET_DryingMode_RemoteActivationFan7 | Удаленное управление группой вентиляторов 7 (только в режиме сушки)
disable | 2470.4 | BOOL | SET | Modes_Drying_RemoteActivationFan8 | SET_DryingMode_RemoteActivationFan8 | Удаленное управление группой вентиляторов 8 (только в режиме сушки)
disable | 2469.0 | BOOL | SET | Modes_Degassing_Planning |  | Запланировать включение режима Розгазации
disable | 2514 | UINT | SET | Modes_Degassing_PlannedTimeHours |  | Время включения режима розгазации. Часы | ч | 0 | 23
disable | 2515 | UINT | SET | Modes_Degassing_PlannedTimeMinutes |  | Время включения режима розгазации. Минуты | мин | 0 | 59
disable | 2516 | UINT | SET | Modes_Degassing_FansCount |  | Количество вентиляторов в режиме розгазации | шт | 0 | 20
disable | 2259 | UINT | SET | Modes_Degassing_Gatesposition |  | Положение приточных клапанов в режиме розгазации | % | 0 | 100
disable | 2528 | UINT | SET | Modes_Degassing_CycleDuration |  | Длительность цикла в режиме розгазации | сек | 60 | 3600
disable | 2529 | UINT | SET | Modes_Degassing_ImpulseDuration |  | Длительность импульса в режиме розгазации | сек | 15 | 3600
disable | 2786 | UINT | VIEW | Modes_HoursLeftToDegassing |  | Оставшееся время до включения режима розгазации. Часы | ч
disable | 2787 | UINT | VIEW | Modes_MinutesLeftToDegassing |  | Оставшееся время до включения режима розгазации. Минуты | мин
disable | 2469.0 | BOOL | SET | Modes_Empty_Planning |  | Запланировать переключение режима Пусто в режим Сервис
disable | 2470 | UINT | SET | Modes_Empty_PlannedServiceStage |  | Запланированный этап режима Сервис |  | 1 | 10
disable | 2528 | UINT | SET | Modes_Empty_PlannedTimeHours |  | Время переключения режима пусто (время суток). Часы | ч | 0 | 23
disable | 2529 | UINT | SET | Modes_Empty_PlannedTimeMinutes |  | Время переключения режима пусто (время суток). Минуты | мин | 0 | 59
disable | 2786 | UINT | VIEW | Modes_Empty_ContdownToSwitchHours |  | Оставшееся время до переключения режима Пусто. Часы | ч
disable | 2787 | UINT | VIEW | Modes_Empty_ContdownToSwitchMinutes |  | Оставшееся время до переключения режима Пусто. Минуты | мин
| 2514 | WORD | KEY | Modes_ActivateServiceStageButtons |  | Группа кнопок для активации сервисных режимов (bit 0 - режим 1, … bit 9 - режим 10) |  | none | none
| 2515 | WORD | SET | Modes_PauseServiceStageButtons |  | Группа кнопок для установки на паузу сервисных режимов (bit 0 - режим 1, … bit 9 - режим 10) |  | none | none
| 2516 | WORD | KEY | Modes_DisableServiceStageButtons |  | Группа кнопок для отключения сервисных режимов (bit 0 - режим 1, … bit 9 - режим 10) |  | none | none
| 2716 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_1_FansMasks |  | Сервисный режим 1: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 2720 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_GatePositions |  | Сервисный режим 1: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 2732.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 1: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2732.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 1: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2732.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 1: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2732.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 1: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2724 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_CycleDurations |  | Сервисный режим 1: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 2728 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_PulseDurations |  | Сервисный режим 1: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 2732.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 1: Активировать нагреватели зоны 1
| 2732.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 1: Активировать нагреватели зоны 2
| 2732.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 1: Активировать нагреватели зоны 3
| 2732.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 1: Активировать нагреватели зоны 4
| 4450 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_1_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 1: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2776 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_LightingLevel |  | Сервисный режим 1: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4916 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_LightingStartTime |  | Сервисный режим 1: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4917 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 1: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 2732.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_EnableSheduling |  | Сервисный режим 1: Запланировать переключение режима
| 2732.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_1_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 1: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 2733 | INT | SET | Modes_ServiceStages_1_ScheduledDay |  | Сервисный режим 1: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 2734 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_ScheduledTime |  | Сервисный режим 1: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 2735 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 1: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4240 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_1_StageName |  | Сервисный режим 1: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 2976 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_2_FansMasks |  | Сервисный режим 2: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 2980 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_GatePositions |  | Сервисный режим 2: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 2992.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 2: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2992.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 2: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2992.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 2: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2992.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 2: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 2984 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_CycleDurations |  | Сервисный режим 2: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 2988 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_PulseDurations |  | Сервисный режим 2: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 2992.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 2: Активировать нагреватели зоны 1
| 2992.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 2: Активировать нагреватели зоны 2
| 2992.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 2: Активировать нагреватели зоны 3
| 2992.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 2: Активировать нагреватели зоны 4
| 4452 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_2_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 2: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2777 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_LightingLevel |  | Сервисный режим 2: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4918 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_LightingStartTime |  | Сервисный режим 2: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4919 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 2: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 2992.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_EnableSheduling |  | Сервисный режим 2: Запланировать переключение режима
| 2992.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_2_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 2: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 2993 | INT | SET | Modes_ServiceStages_2_ScheduledDay |  | Сервисный режим 2: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 2994 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_ScheduledTime |  | Сервисный режим 2: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 2995 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 2: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4245 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_2_StageName |  | Сервисный режим 2: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3190 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_3_FansMasks |  | Сервисный режим 3: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 3194 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_GatePositions |  | Сервисный режим 3: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 3206.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 3: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3206.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 3: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3206.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 3: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3206.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 3: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3198 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_CycleDurations |  | Сервисный режим 3: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 3202 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_PulseDurations |  | Сервисный режим 3: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 3206.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 3: Активировать нагреватели зоны 1
| 3206.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 3: Активировать нагреватели зоны 2
| 3206.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 3: Активировать нагреватели зоны 3
| 3206.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 3: Активировать нагреватели зоны 4
| 4454 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_3_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 3: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2778 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_LightingLevel |  | Сервисный режим 3: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4920 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_LightingStartTime |  | Сервисный режим 3: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4921 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 3: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 3206.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_EnableSheduling |  | Сервисный режим 3: Запланировать переключение режима
| 3206.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_3_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 3: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 3207 | INT | SET | Modes_ServiceStages_3_ScheduledDay |  | Сервисный режим 3: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 3208 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_ScheduledTime |  | Сервисный режим 3: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 3209 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 3: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4250 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_3_StageName |  | Сервисный режим 3: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3290 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_4_FansMasks |  | Сервисный режим 4: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 3294 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_GatePositions |  | Сервисный режим 4: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 3306.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 4: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3306.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 4: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3306.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 4: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3306.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 4: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3298 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_CycleDurations |  | Сервисный режим 4: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 3302 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_PulseDurations |  | Сервисный режим 4: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 3306.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 4: Активировать нагреватели зоны 1
| 3306.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 4: Активировать нагреватели зоны 2
| 3306.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 4: Активировать нагреватели зоны 3
| 3306.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 4: Активировать нагреватели зоны 4
| 4456 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_4_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 4: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2779 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_LightingLevel |  | Сервисный режим 4: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4922 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_LightingStartTime |  | Сервисный режим 4: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4923 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 4: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 3306.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_EnableSheduling |  | Сервисный режим 4: Запланировать переключение режима
| 3306.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_4_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 4: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 3307 | INT | SET | Modes_ServiceStages_4_ScheduledDay |  | Сервисный режим 4: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 3308 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_ScheduledTime |  | Сервисный режим 4: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 3309 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 4: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4255 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_4_StageName |  | Сервисный режим 4: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3490 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_5_FansMasks |  | Сервисный режим 5: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 3494 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_GatePositions |  | Сервисный режим 5: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 3506.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 5: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3506.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 5: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3506.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 5: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3506.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 5: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3498 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_CycleDurations |  | Сервисный режим 5: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 3502 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_PulseDurations |  | Сервисный режим 5: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 3506.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 5: Активировать нагреватели зоны 1
| 3506.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 5: Активировать нагреватели зоны 2
| 3506.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 5: Активировать нагреватели зоны 3
| 3506.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 5: Активировать нагреватели зоны 4
| 4458 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_5_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 5: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2780 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_LightingLevel |  | Сервисный режим 5: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4924 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_LightingStartTime |  | Сервисный режим 5: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4925 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 5: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 3506.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_EnableSheduling |  | Сервисный режим 5: Запланировать переключение режима
| 3506.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_5_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 5: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 3507 | INT | SET | Modes_ServiceStages_5_ScheduledDay |  | Сервисный режим 5: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 3508 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_ScheduledTime |  | Сервисный режим 5: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 3509 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 5: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4340 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_5_StageName |  | Сервисный режим 5: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3590 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_6_FansMasks |  | Сервисный режим 6: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 3594 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_GatePositions |  | Сервисный режим 6: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 3606.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 6: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3606.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 6: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3606.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 6: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3606.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 6: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3598 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_CycleDurations |  | Сервисный режим 6: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 3602 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_PulseDurations |  | Сервисный режим 6: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 3606.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 6: Активировать нагреватели зоны 1
| 3606.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 6: Активировать нагреватели зоны 2
| 3606.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 6: Активировать нагреватели зоны 3
| 3606.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 6: Активировать нагреватели зоны 4
| 4640 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_6_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 6: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2781 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_LightingLevel |  | Сервисный режим 6: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4926 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_LightingStartTime |  | Сервисный режим 6: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4927 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 6: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 3606.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_EnableSheduling |  | Сервисный режим 6: Запланировать переключение режима
| 3606.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_6_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 6: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 3607 | INT | SET | Modes_ServiceStages_6_ScheduledDay |  | Сервисный режим 6: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 3608 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_ScheduledTime |  | Сервисный режим 6: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 3609 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 6: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4345 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_6_StageName |  | Сервисный режим 6: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3690 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_7_FansMasks |  | Сервисный режим 7: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 3694 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_GatePositions |  | Сервисный режим 7: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 3706.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 7: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3706.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 7: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3706.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 7: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3706.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 7: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3698 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_CycleDurations |  | Сервисный режим 7: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 3702 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_PulseDurations |  | Сервисный режим 7: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 3706.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 7: Активировать нагреватели зоны 1
| 3706.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 7: Активировать нагреватели зоны 2
| 3706.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 7: Активировать нагреватели зоны 3
| 3706.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 7: Активировать нагреватели зоны 4
| 4642 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_7_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 7: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2782 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_LightingLevel |  | Сервисный режим 7: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4928 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_LightingStartTime |  | Сервисный режим 7: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4929 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 7: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 3706.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_EnableSheduling |  | Сервисный режим 7: Запланировать переключение режима
| 3706.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_7_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 7: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 3707 | INT | SET | Modes_ServiceStages_7_ScheduledDay |  | Сервисный режим 7: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 3708 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_ScheduledTime |  | Сервисный режим 7: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 3709 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 7: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4350 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_7_StageName |  | Сервисный режим 7: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3840 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_8_FansMasks |  | Сервисный режим 8: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 3844 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_GatePositions |  | Сервисный режим 8: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 3856.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 8: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3856.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 8: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3856.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 8: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3856.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 8: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3848 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_CycleDurations |  | Сервисный режим 8: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 3852 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_PulseDurations |  | Сервисный режим 8: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 3856.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 8: Активировать нагреватели зоны 1
| 3856.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 8: Активировать нагреватели зоны 2
| 3856.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 8: Активировать нагреватели зоны 3
| 3856.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 8: Активировать нагреватели зоны 4
| 4644 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_8_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 8: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2783 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_LightingLevel |  | Сервисный режим 8: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4930 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_LightingStartTime |  | Сервисный режим 8: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4931 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 8: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 3856.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_EnableSheduling |  | Сервисный режим 8: Запланировать переключение режима
| 3856.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_8_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 8: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 3857 | INT | SET | Modes_ServiceStages_8_ScheduledDay |  | Сервисный режим 8: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 3858 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_ScheduledTime |  | Сервисный режим 8: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 3859 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 8: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4355 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_8_StageName |  | Сервисный режим 8: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3940 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_9_FansMasks |  | Сервисный режим 9: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 3944 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_GatePositions |  | Сервисный режим 9: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 3956.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 9: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3956.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 9: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3956.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 9: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3956.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 9: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 3948 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_CycleDurations |  | Сервисный режим 9: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 3952 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_PulseDurations |  | Сервисный режим 9: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 3956.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 9: Активировать нагреватели зоны 1
| 3956.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 9: Активировать нагреватели зоны 2
| 3956.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 9: Активировать нагреватели зоны 3
| 3956.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 9: Активировать нагреватели зоны 4
| 4646 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_9_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 9: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2784 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_LightingLevel |  | Сервисный режим 9: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4932 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_LightingStartTime |  | Сервисный режим 9: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4933 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 9: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 3956.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_EnableSheduling |  | Сервисный режим 9: Запланировать переключение режима
| 3956.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_9_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 9: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 3957 | INT | SET | Modes_ServiceStages_9_ScheduledDay |  | Сервисный режим 9: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 3958 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_ScheduledTime |  | Сервисный режим 9: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 3959 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 9: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4440 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_9_StageName |  | Сервисный режим 9: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 4040 | ARRAY [1..4] OF WORD | SET | Modes_ServiceStages_10_FansMasks |  | Сервисный режим 10: Маска групп вентиляторов для включения (4 значения в зависимости от темп.) |  | 0 | 255
| 4044 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_GatePositions |  | Сервисный режим 10: Положение приточных клапанов (4 значения в зависимости от темп.) | % | 0 | 100
| 4056.0 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableCycle_1 |  | Сервисный режим 10: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 4056.1 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableCycle_2 |  | Сервисный режим 10: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 4056.2 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableCycle_3 |  | Сервисный режим 10: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 4056.3 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableCycle_4 |  | Сервисный режим 10: Активировать режим цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.)
| 4048 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_CycleDurations |  | Сервисный режим 10: Длительность цикла вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 30 | 3600
| 4052 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_PulseDurations |  | Сервисный режим 10: Длительность импульса вентиляции (4 значения в зависимости от темп.) | сек | 15 | 3600
| 4056.6 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableHeater_1 |  | Сервисный режим 10: Активировать нагреватели зоны 1
| 4056.7 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableHeater_2 |  | Сервисный режим 10: Активировать нагреватели зоны 2
| 4056.8 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableHeater_3 |  | Сервисный режим 10: Активировать нагреватели зоны 3
| 4056.9 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableHeater_4 |  | Сервисный режим 10: Активировать нагреватели зоны 4
| 4648 | REAL | SET | Modes_ServiceStages_10_HeatersTempSetpoint |  | Сервисный режим 10: Уставка температуры для обогревателей | °C | 0 | 40
| 2785 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_LightingLevel |  | Сервисный режим 10: Уровень освещения | % | 0 | 100
| 4934 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_LightingStartTime |  | Сервисный режим 10: Старт световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4935 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_LightingFinishTime |  | Сервисный режим 10: Конец световой программы, минуты | мин | 0 | 1440 | 0 | 1 | 3
| 4056.4 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_EnableSheduling |  | Сервисный режим 10: Запланировать переключение режима
| 4056.5 | BOOL | SET | Modes_ServiceStages_10_ManualConfirmation |  | Сервисный режим 10: Ожидать ручное подтверждение для переключения режима
| 4057 | INT | SET | Modes_ServiceStages_10_ScheduledDay |  | Сервисный режим 10: Запланированный день тура для перехода на данный этап сервиса | день | -100 | 500
| 4058 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_ScheduledTime |  | Сервисный режим 10: Запланированное время для перехода на данный этап сервиса | мин | 0 | 1440
| 4059 | UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_ScheduledDuration |  | Сервисный режим 10: Запланированная длительность данного этапа | мин | 0 | 5819
| 4445 | ARRAY [1..5] OF UINT | SET | Modes_ServiceStages_10_StageName |  | Сервисный режим 10: Наименование этапа (введенное пользователем, кодировка cp1251) |  | none | none
| 3036 | ARRAY [1..10] OF UINT | VIEW | Modes_ServiceStages_SelectedFans |  | Выбранное количество вентиляторов в сервисных режимах (10 значений для 10 режимов) | шт
| 3350 | ARRAY [1..10] OF UINT | VIEW | Modes_ServiceStages_SelectedGatePosition |  | Выбранное положение приточных клапанов в сервисных режимах (10 значений для 10 режимов) | %
| 3400 | ARRAY [1..10] OF UINT | VIEW | Modes_ServiceStages_SelectedCycleDuration |  | Выбранная длительность цикла в сервисных режимах (10 значений для 10 режимов) | сек
| 3750 | ARRAY [1..10] OF UINT | VIEW | Modes_ServiceStages_SelectedPulseDuration |  | Выбранная длительность импульса в сервисных режимах (10 значений для 10 режимов) | сек
4140 | 3046 | UINT | VIEW | Modes_ServiceStages_ContdownToSwitchHours |  | Обратный отсчет времени до переключения на следующий режим, часы (10 значений для 10 режимов) | час
4150 | 3047 | UINT | VIEW | Modes_ServiceStages_ContdownToSwitchMinutes |  | Обратный отсчет времени до переключения на следующий режим, минуты (10 значений для 10 режимов) | мин
| 3098 | WORD | VIEW | Modes_ServiceStages_DoneFlags |  | Флаги режимов, которые уже были выполнены (bit 0 = Режим 1, … bit 9 = Режим 10)
| 2501 | WORD | VIEW | Modes_ServiceStages_RenamedStages |  | Флаги переименованных пользователем режимов (bit 0 - режим 1, … bit 9 - режим 10) |  | none | none
| 3099 | UINT | VIEW | Modes_ServiceStages_ActiveStage |  | Номер текущего активного режима
| 2462.15 | BOOL | VIEW | Modes_ServiceStages_WeatingForFinishConfirm |  | Ожидание разрешения на завершение этапа сервиса
Конфигурация модулей расширения
| 5000.0 | BOOL | SET | EMConfig_MV8A1_Enable |  | МВ110-8А №1: Активировать опрос модуля
| 5002.0 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8A1_Connected |  | МВ110-8А №1: Связь установлена
| 603.12 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8A1_ConnectionError |  | МВ110-8А №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M13_ErrRS485
| 5004 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8A1_ErrorsCount |  | МВ110-8А №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_Error_Count_M13
| 5023 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8A1_ErrorDescription |  | МВ110-8А №1: Код ошибки связи
| 5000.1 | BOOL | SET | EMConfig_MV8A2_Enable |  | МВ110-8А №2: Активировать опрос модуля
| 5002.1 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8A2_Connected |  | МВ110-8А №2: Связь установлена
| 601.9 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8A2_ConnectionError |  | МВ110-8А №2: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M1_ErrRS485
| 5005 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8A2_ErrorsCount |  | МВ110-8А №2: Счетчик ошибок связи
| 5024 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8A2_ErrorDescription |  | МВ110-8А №2: Код ошибки связи
| 5000.2 | BOOL | SET | EMConfig_MV8AC1_Enable |  | МВ110-8АC №1: Активировать опрос модуля
| 5002.2 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8AC1_Connected |  | МВ110-8АC №1: Связь установлена
| 603.13 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8AC1_ConnectionError |  | МВ110-8АC №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M14_ErrRS485
| 5006 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8AC1_ErrorsCount |  | МВ110-8АC №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_Error_Count_M14
| 5025 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8AC1_ErrorDescription |  | МВ110-8АC №1: Код ошибки связи
| 5000.3 | BOOL | SET | EMConfig_MV8AC2_Enable |  | МВ110-8АC №2: Активировать опрос модуля
| 5002.3 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8AC2_Connected |  | МВ110-8АC №2: Связь установлена
| 601.10 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV8AC2_ConnectionError |  | МВ110-8АC №2: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M2_ErrRS485
| 5007 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8AC2_ErrorsCount |  | МВ110-8АC №2: Счетчик ошибок связи
| 5026 | UINT | VIEW | EMConfig_MV8AC2_ErrorDescription |  | МВ110-8АC №2: Код ошибки связи
| 5000.4 | BOOL | SET | EMConfig_MV16D1_Enable |  | МВ110-16Д №1: Активировать опрос модуля
| 5002.4 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV16D1_Connected |  | МВ110-16Д №1: Связь установлена
| 601.11 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV16D1_ConnectionError |  | МВ110-16Д №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M7_ErrRS485
| 5008 | UINT | VIEW | EMConfig_MV16D1_ErrorsCount |  | МВ110-16Д №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_M7_Err_Count
| 5027 | UINT | VIEW | EMConfig_MV16D1_ErrorDescription |  | МВ110-16Д №1: Код ошибки связи
| 5000.5 | BOOL | SET | EMConfig_MV16D2_Enable |  | МВ110-16Д №2: Активировать опрос модуля
| 5002.5 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV16D2_Connected |  | МВ110-16Д №2: Связь установлена
| 601.12 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV16D2_ConnectionError |  | МВ110-16Д №2: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M8_ErrRS485
| 5009 | UINT | VIEW | EMConfig_MV16D2_ErrorsCount |  | МВ110-16Д №2: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_M8_Err_Count
| 5028 | UINT | VIEW | EMConfig_MV16D2_ErrorDescription |  | МВ110-16Д №2: Код ошибки связи
| 5000.6 | BOOL | SET | EMConfig_MU6U1_Enable |  | МУ110-6У №1: Активировать опрос модуля
| 5002.6 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU6U1_Connected |  | МУ110-6У №1: Связь установлена
| 603.14 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU6U1_ConnectionError |  | МУ110-6У №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M15_ErrRS485
| 5010 | UINT | VIEW | EMConfig_MU6U1_ErrorsCount |  | МУ110-6У №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_Error_Count_M15
| 5029 | UINT | VIEW | EMConfig_MU6U1_ErrorDescription |  | МУ110-6У №1: Код ошибки связи
| 5000.7 | BOOL | SET | EMConfig_MU6U2_Enable |  | МУ110-6У №2: Активировать опрос модуля
| 5002.7 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU6U2_Connected |  | МУ110-6У №2: Связь установлена
| 601.13 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU6U2_ConnectionError |  | МУ110-6У №2: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M4_ErrRS485
| 5011 | UINT | VIEW | EMConfig_MU6U2_ErrorsCount |  | МУ110-6У №2: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_M4_Err_Count
| 5030 | UINT | VIEW | EMConfig_MU6U2_ErrorDescription |  | МУ110-6У №2: Код ошибки связи
| 5000.8 | BOOL | SET | EMConfig_MU8K1_Enable |  | МУ110-8K №1: Активировать опрос модуля
| 5002.8 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU8K1_Connected |  | МУ110-8K №1: Связь установлена
| 603.15 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU8K1_ConnectionError |  | МУ110-8K №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M16_ErrRS485
| 5012 | UINT | VIEW | EMConfig_MU8K1_ErrorsCount |  | МУ110-8K №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_Error_Count_M16
| 5031 | UINT | VIEW | EMConfig_MU8K1_ErrorDescription |  | МУ110-8K №1: Код ошибки связи
| 5000.9 | BOOL | SET | EMConfig_MU16K1_Enable |  | МУ110-16K №1: Активировать опрос модуля
| 5002.9 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU16K1_Connected |  | МУ110-16K №1: Связь установлена
| 601.14 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU16K1_ConnectionError |  | МУ110-16K №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M5_ErrRS485
| 5013 | UINT | VIEW | EMConfig_MU16K1_ErrorsCount |  | МУ110-16K №1: Счетчик ошибок связи
| 5032 | UINT | VIEW | EMConfig_MU16K1_ErrorDescription |  | МУ110-16K №1: Код ошибки связи
| 5000.10 | BOOL | SET | EMConfig_MU16K2_Enable |  | МУ110-16K №2: Активировать опрос модуля
| 5002.10 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU16K2_Connected |  | МУ110-16K №2: Связь установлена
| 601.15 | BOOL | VIEW | EMConfig_MU16K2_ConnectionError |  | МУ110-16K №2: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M6_ErrRS485
| 5014 | UINT | VIEW | EMConfig_MU16K2_ErrorsCount |  | МУ110-16K №2: Счетчик ошибок связи
| 5033 | UINT | VIEW | EMConfig_MU16K2_ErrorDescription |  | МУ110-16K №2: Код ошибки связи
| 5000.11 | BOOL | SET | EMConfig_MK8D4R1_Enable |  | МK110-8Д4Р №1: Активировать опрос модуля
| 5002.11 | BOOL | VIEW | EMConfig_MK8D4R1_Connected |  | МK110-8Д4Р №1: Связь установлена
| 604.0 | BOOL | VIEW | EMConfig_MK8D4R1_ConnectionError |  | МK110-8Д4Р №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M17_ErrRS485
| 5015 | UINT | VIEW | EMConfig_MK8D4R1_ErrorsCount |  | МK110-8Д4Р №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_Error_Count_M17
| 5034 | UINT | VIEW | EMConfig_MK8D4R1_ErrorDescription |  | МK110-8Д4Р №1: Код ошибки связи
| 5000.12 | BOOL | SET | EMConfig_PD150n1_Enable |  | ПД150 №1: Активировать опрос модуля (!!! Активируется автоматически при включении датчика)
| 5002.12 | BOOL | VIEW | EMConfig_PD150n1_Connected |  | ПД150 №1: Связь установлена
| 601.7 | BOOL | VIEW | EMConfig_PD150n1_ConnectionError |  | ПД150 №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M3_ErrRS485
| 5016 | UINT | VIEW | EMConfig_PD150n1_ErrorsCount |  | ПД150 №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_M3_Err_Count
| 5035 | UINT | VIEW | EMConfig_PD150n1_ErrorDescription |  | ПД150 №1: Код ошибки связи
| 5000.13 | BOOL | SET | EMConfig_CO2n1_Enable |  | ПКГ100-СО2 №1: Активировать опрос модуля (!!! Активируется автоматически при включении датчика)
| 5002.13 | BOOL | VIEW | EMConfig_CO2n1_Connected |  | ПКГ100-СО2 №1: Связь установлена
| 601.8 | BOOL | VIEW | EMConfig_CO2n1_ConnectionError |  | ПКГ100-СО2 №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M10_ErrRS485
| 5017 | UINT | VIEW | EMConfig_CO2n1_ErrorsCount |  | ПКГ100-СО2 №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_M10_Err_Count
| 5036 | UINT | VIEW | EMConfig_CO2n1_ErrorDescription |  | ПКГ100-СО2 №1: Код ошибки связи
| 5000.14 | BOOL | SET | EMConfig_NH3n1_Enable |  | ПКГ100-NH3 №1: Активировать опрос модуля (!!! Активируется автоматически при включении датчика)
| 5002.14 | BOOL | VIEW | EMConfig_NH3n1_Connected |  | ПКГ100-NH3 №1: Связь установлена
| 600.4 | BOOL | VIEW | EMConfig_NH3n1_ConnectionError |  | ПКГ100-NH3 №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M11_ErrRS485
| 5018 | UINT | VIEW | EMConfig_NH3n1_ErrorsCount |  | ПКГ100-NH3 №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_M11_Err_Count
| 5037 | UINT | VIEW | EMConfig_NH3n1_ErrorDescription |  | ПКГ100-NH3 №1: Код ошибки связи
| 5000.15 | BOOL | SET | EMConfig_RFID1_Enable |  | RFID №1: Активировать опрос модуля
| 5002.15 | BOOL | VIEW | EMConfig_RFID1_Connected |  | RFID №1: Связь установлена
| 604.3 | BOOL | VIEW | EMConfig_RFID1_ConnectionError |  | RFID №1: Ошибка связи | [7 empty] | PRG_Input_M20_ErrRS485
| 5019 | UINT | VIEW | EMConfig_RFID1_ErrorsCount |  | RFID №1: Счетчик ошибок связи | [7 empty] | PRG_Input_Error_Count_M20
| 5038 | UINT | VIEW | EMConfig_RFID1_ErrorDescription |  | RFID №1: Код ошибки связи
disable | 5001.0 | BOOL | SET | EMConfig_MV1TD1_Enable |  | МВ110-1ТД №1: Активировать опрос модуля (!!! Активируется автоматически при включении датчика)
| 5003.0 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV1TD1_Connected |  | МВ110-1ТД №1: Связь установлена
| 604.4 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV1TD1_ConnectionError |  | МВ110-1ТД №1: Ошибка связи
| 5020 | UINT | VIEW | EMConfig_MV1TD1_ErrorsCount |  | МВ110-1ТД №1: Счетчик ошибок связи
| 5039 | UINT | VIEW | EMConfig_MV1TD1_ErrorDescription |  | МВ110-1ТД №1: Код ошибки связи
disable | 5001.1 | BOOL | SET | EMConfig_MV1TD2_Enable |  | МВ110-1ТД №2: Активировать опрос модуля (!!! Активируется автоматически при включении датчика)
| 5003.1 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV1TD2_Connected |  | МВ110-1ТД №2: Связь установлена
| 604.5 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV1TD2_ConnectionError |  | МВ110-1ТД №2: Ошибка связи
| 5021 | UINT | VIEW | EMConfig_MV1TD2_ErrorsCount |  | МВ110-1ТД №2: Счетчик ошибок связи
| 5040 | UINT | VIEW | EMConfig_MV1TD2_ErrorDescription |  | МВ110-1ТД №2: Код ошибки связи
disable | 5001.2 | BOOL | SET | EMConfig_MV1TD3_Enable |  | МВ110-1ТД №3: Активировать опрос модуля (!!! Активируется автоматически при включении датчика)
| 5003.2 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV1TD3_Connected |  | МВ110-1ТД №3: Связь установлена
| 604.8 | BOOL | VIEW | EMConfig_MV1TD3_ConnectionError |  | МВ110-1ТД №3: Ошибка связи
| 5022 | UINT | VIEW | EMConfig_MV1TD3_ErrorsCount |  | МВ110-1ТД №3: Счетчик ошибок связи
| 5041 | UINT | VIEW | EMConfig_MV1TD3_ErrorDescription |  | МВ110-1ТД №3: Код ошибки связи
| 5042.0 | BOOL | KEY | EMConfig_SetDefaultConfigBUM0101 |  | Загрузить конфигурацию по умолчанию для блока БУМП-01-01
| 5042.1 | BOOL | KEY | EMConfig_SetDefaultConfigBUM0301 |  | Загрузить конфигурацию по умолчанию для блока БУМП-03-01
| 5042.2 | BOOL | KEY | EMConfig_SetDefaultConfigBUM0501 |  | Загрузить конфигурацию по умолчанию для блока БУМП-05-01 / БУМП-06-01
Конфигурация IO
| 5100 | ARRAY [1..36] OF UINT | SET | IOConfig_DI_PLC_Signals |  | Выбор входны сигналов для ПЛК |  | 0 | 61
| 5136 | ARRAY [1..16] OF UINT | SET | IOConfig_DI_MV16D1_Signals |  | Выбор входны сигналов для МВ110-16Д №1 |  | 0 | 61
| 5152 | ARRAY [1..16] OF UINT | SET | IOConfig_DI_MV16D2_Signals |  | Выбор входны сигналов для МВ110-16Д №2 |  | 0 | 61
| 5168 | ARRAY [1..8] OF UINT | SET | IOConfig_DI_MK8D4R1_Signals |  | Выбор входны сигналов для МК110-8Д4Р №1 |  | 0 | 61
| 5176 | ARRAY [1..24] OF UINT | SET | IOConfig_DOu_PLC_Controllers |  | Выбор регулятора для выхода ПЛК |  | 0 | 47
| 5200 | ARRAY [1..16] OF UINT | SET | IOConfig_DOu_MU16K1_Controllers |  | Выбор регулятора для выхода модуля МУ110-16К(Р) №1 |  | 0 | 47
| 5216 | ARRAY [1..16] OF UINT | SET | IOConfig_DOu_MU16K2_Controllers |  | Выбор регулятора для выхода модуля МУ110-16К(Р) №2 |  | 0 | 47
| 5232 | ARRAY [1..8] OF UINT | SET | IOConfig_DOu_MU8K1_Controllers |  | Выбор регулятора для выхода модуля МУ110-8К(Р) №1 |  | 0 | 47
| 5240 | ARRAY [1..4] OF UINT | SET | IOConfig_DOu_MK8D4R1_Controllers |  | Выбор регулятора для выхода модуля МК110-8Д4Р №1 |  | 0 | 47
| 5244 | ARRAY [1..8] OF UINT | SET | IOConfig_AI_MV8A1_Signals |  | Выбор сигнала для входа МВ110-8A №1 |  | 0 | 24
| 5252 | ARRAY [1..8] OF UINT | SET | IOConfig_AI_MV8A2_Signals |  | Выбор сигнала для входа МВ110-8A №2 |  | 0 | 24
| 5260 | ARRAY [1..8] OF UINT | SET | IOConfig_AI_MV8AC1_Signals |  | Выбор сигнала для входа МВ110-8AC №1 |  | 0 | 24
| 5268 | ARRAY [1..8] OF UINT | SET | IOConfig_AI_MV8AC2_Signals |  | Выбор сигнала для входа МВ110-8AC №2 |  | 0 | 24
| 5482 | UINT | SET | IOConfig_AI_PD150n1_Signals |  | Выбор сигнала для аналогового входа датчика ПД150 №1 |  | 0 | 24
| 5483 | UINT | SET | IOConfig_AI_PKG100CO2n1_Signals |  | Выбор сигнала для аналогового входа датчика ПКГ100-СО2 №1 |  | 0 | 24
| 5484 | UINT | SET | IOConfig_AI_PKG100NH3n1_Signals |  | Выбор сигнала для аналогового входа датчика ПКГ100-NH3 №1 |  | 0 | 24
| 5276 | ARRAY [1..6] OF UINT | SET | IOConfig_AO_MU6U1_Controllers |  | Выбор регулятора для выхода модуля МУ110-6У №1 |  | 0 | 19
| 5282 | ARRAY [1..6] OF UINT | SET | IOConfig_AO_MU6U2_Controllers |  | Выбор регулятора для выхода модуля МУ110-6У №2 |  | 0 | 19
| 5290 | ARRAY [1..3] OF WORD | SET | IOConfig_DI_PLC_Invertions |  | Инверсия сигнал на входе ПЛК - DI1 |  | none | none
| 5293 | WORD | SET | IOConfig_DI_MV16D1_Invertions |  | Инверсия сигнал на входе МВ110-16Д №1 - DI1 |  | none | none
| 5294 | WORD | SET | IOConfig_DI_MV16D2_Invertions |  | Инверсия сигнал на входе МВ110-16Д №2 - DI1 |  | none | none
| 5295 | WORD | SET | IOConfig_DI_MK8D4R1_Invertions |  | Инверсия сигнал на входе МК110-8Д4Р №1 - DI1 |  | none | none
| 5296 | ARRAY [1..2] OF WORD | SET | IOConfig_DOu_PLC_Invertions |  | Инверсия выхода ПЛК DO1 |  | none | none
| 5298 | WORD | SET | IOConfig_DOu_MU16K1_Invertions |  | Инверсия выхода модуля МУ110-16К(Р) №1 - DO1 |  | none | none
| 5299 | WORD | SET | IOConfig_DOu_MU16K2_Invertions |  | Инверсия выхода модуля МУ110-16К(Р) №2 - DO1 |  | none | none
| 5300 | WORD | SET | IOConfig_DOu_MU8K1_Invertions |  | Инверсия выхода модуля МУ110-8К(Р) №1 - DO1 |  | none | none
| 5301 | WORD | SET | IOConfig_DOu_MK8D4R1_Invertions |  | Инверсия выхода модуля МК110-8Д4Р №1 - DO1 |  | none | none
| 5288 | WORD | SET | IOConfig_AI_MV8A1_ConvertToRange |  | Выполнить преобразование значение аналогового входа к заданному диапазону. МВ110-8A №1 |  | none | none
| 5304 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8A1_RangeLowValue |  | Нижнее значение нового диапазона. МВ110-8A №1 |  | none | none
| 5320 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8A1_RangeHighValue |  | Верхнее значение нового диапазона. МВ110-8A №1 |  | none | none
| 5289 | WORD | SET | IOConfig_AI_MV8A2_ConvertToRange |  | Выполнить преобразование значение аналогового входа к заданному диапазону. МВ110-8A №2 |  | none | none
| 5336 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8A2_RangeLowValue |  | Нижнее значение нового диапазона. МВ110-8A №2 |  | none | none
| 5352 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8A2_RangeHighValue |  | Верхнее значение нового диапазона. МВ110-8A №2 |  | none | none
| 5302 | WORD | SET | IOConfig_AI_MV8AC1_ConvertToRange |  | Выполнить преобразование значение аналогового входа к заданному диапазону. МВ110-8AC №1 - AI1 |  | none | none
| 5368 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8AC1_RangeLowValue |  | Нижнее значение нового диапазона. МВ110-8AC №1 - AI1 |  | none | none
| 5384 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8AC1_RangeHighValue |  | Верхнее значение нового диапазона. МВ110-8AC №1 - AI1 |  | none | none
| 5303 | WORD | SET | IOConfig_AI_MV8AC2_ConvertToRange |  | Выполнить преобразование значение аналогового входа к заданному диапазону. МВ110-8AC №2 - AI1 |  | none | none
| 5400 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8AC2_RangeLowValue |  | Нижнее значение нового диапазона. МВ110-8AC №2 - AI1 |  | none | none
| 5416 | ARRAY [1..8] OF REAL | SET | IOConfig_AI_MV8AC2_RangeHighValue |  | Верхнее значение нового диапазона. МВ110-8AC №2 - AI1 |  | none | none
| 5432 | WORD | SET | IOConfig_AO_MU6U1_ConvertToRange |  | Выполнить преобразование значения выходного сигнала к заданному диапазону. МУ110-6У №1 - AI1 |  | none | none
| 5434 | ARRAY [1..6] OF REAL | SET | IOConfig_AO_MU6U1_RangeLowValue |  | Нижнее значение нового диапазона. МУ110-6У №1 - AI1 |  | 0 | 10
| 5446 | ARRAY [1..6] OF REAL | SET | IOConfig_AO_MU6U1_RangeHighValue |  | Верхнее значение нового диапазона. МУ110-6У №1 - AI1 |  | 0 | 10
| 5433 | WORD | SET | IOConfig_AO_MU6U2_ConvertToRange |  | Выполнить преобразование значения выходного сигнала к заданному диапазону. МУ110-6У №2 - AI1 |  | none | none
| 5458 | ARRAY [1..6] OF REAL | SET | IOConfig_AO_MU6U2_RangeLowValue |  | Нижнее значение нового диапазона. МУ110-6У №2 - AI1 |  | 0 | 10
| 5470 | ARRAY [1..6] OF REAL | SET | IOConfig_AO_MU6U2_RangeHighValue |  | Верхнее значение нового диапазона. МУ110-6У №2 - AI1 |  | 0 | 10
Тестовый режим
| 2000 | ARRAY [1..2] OF WORD | TMO | TestMode_PLCOutsMask |  | Маска состояния выходов ПЛК (24 выхода) |  | none | none |  |  |  |  | KEY_Out_PLC_DO1 … KEY_Out_PLC_DO24
| 2002 | WORD | TMO | TestMode_MU8D4R1OutsMask |  | Маска состояния выходов модуля дискретного вывода МК110-224.8Д.4Р |  | none | none |  |  |  |  | KEY_Out_M6_DO1 … KEY_Out_M6_DO16
| 2042 | WORD | TMO | TestMode_MU16K1OutsMask |  | Маска состояния выходов модуля дискретного вывода МУ110-16Р №1 |  | none | none
| 2043 | WORD | TMO | TestMode_MU16K2OutsMask |  | Маска состояния выходов модуля дискретного вывода МУ110-16Р №2 |  | none | none
| 2044 | WORD | TMO | TestMode_MU8K1OutsMask |  | Маска состояния выходов модуля дискретного вывода МУ110-8Р |  | none | none |  |  |  |  | KEY_Out_M5_DO1 … KEY_Out_M5_DO8
| 2050 | ARRAY [1..6] OF REAL | TMO | TestMode_MU6U1OutsState |  | Напряжение на выходе 1 модуля аналогового вывода МУ110-6У №1 | В | 0 | 10 | 0 |  |  |  | KEY_Out_M4_AO1 … KEY_Out_M4_AO6
| 2136 | ARRAY [1..6] OF REAL | TMO | TestMode_MU6U2OutsState |  | Напряжение на выходе 1 модуля аналогового вывода МУ110-6У №2 | В | 0 | 10 | 0
| 2003.0 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI1 | PRG_Input_PLC_DI1 | Состояние дискретного входа ПЛК №1 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI1
| 2003.1 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI2 | PRG_Input_PLC_DI2 | Состояние дискретного входа ПЛК №2 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI2
| 2003.2 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI3 | PRG_Input_PLC_DI3 | Состояние дискретного входа ПЛК №3 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI3
| 2003.3 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI4 | PRG_Input_PLC_DI4 | Состояние дискретного входа ПЛК №4 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI4
| 2003.4 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI5 | PRG_Input_PLC_DI5 | Состояние дискретного входа ПЛК №5 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI5
| 2003.5 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI6 | PRG_Input_PLC_DI6 | Состояние дискретного входа ПЛК №6 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI6
| 2003.6 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI7 | PRG_Input_PLC_DI7 | Состояние дискретного входа ПЛК №7 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI7
| 2003.7 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI8 | PRG_Input_PLC_DI8 | Состояние дискретного входа ПЛК №8 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI8
| 2003.8 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI9 | PRG_Input_PLC_DI9 | Состояние дискретного входа ПЛК №9 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI9
| 2003.9 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI10 | PRG_Input_PLC_DI10 | Состояние дискретного входа ПЛК №10 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI10
| 2003.10 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI11 | PRG_Input_PLC_DI11 | Состояние дискретного входа ПЛК №11 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI11
| 2003.11 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI12 | PRG_Input_PLC_DI12 | Состояние дискретного входа ПЛК №12 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI12
| 2003.12 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI13 | PRG_Input_PLC_DI13 | Состояние дискретного входа ПЛК №13 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI13
| 2003.13 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI14 | PRG_Input_PLC_DI14 | Состояние дискретного входа ПЛК №14 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI14
| 2003.14 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI15 | PRG_Input_PLC_DI15 | Состояние дискретного входа ПЛК №15 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI15
| 2003.15 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI16 | PRG_Input_PLC_DI16 | Состояние дискретного входа ПЛК №16 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI16
| 2004.0 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI17 | PRG_Input_PLC_DI17 | Состояние дискретного входа ПЛК №17 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI17
| 2004.1 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI18 | PRG_Input_PLC_DI18 | Состояние дискретного входа ПЛК №18 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI18
| 2004.2 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI19 | PRG_Input_PLC_DI19 | Состояние дискретного входа ПЛК №19 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI19
| 2004.3 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI20 | PRG_Input_PLC_DI20 | Состояние дискретного входа ПЛК №20 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI20
| 2004.4 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI21 | PRG_Input_PLC_DI21 | Состояние дискретного входа ПЛК №21 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI21
| 2004.5 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI22 | PRG_Input_PLC_DI22 | Состояние дискретного входа ПЛК №22 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI22
| 2004.6 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI23 | PRG_Input_PLC_DI23 | Состояние дискретного входа ПЛК №23 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI23
| 2004.7 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI24 | PRG_Input_PLC_DI24 | Состояние дискретного входа ПЛК №24 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI24
| 2004.8 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI25 | PRG_Input_PLC_DI25 | Состояние дискретного входа ПЛК №25 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI25
| 2004.9 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI26 | PRG_Input_PLC_DI26 | Состояние дискретного входа ПЛК №26 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI26
| 2004.10 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI27 | PRG_Input_PLC_DI27 | Состояние дискретного входа ПЛК №27 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI27
| 2004.11 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI28 | PRG_Input_PLC_DI28 | Состояние дискретного входа ПЛК №28 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI28
| 2004.12 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI29 | PRG_Input_PLC_DI29 | Состояние дискретного входа ПЛК №29 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI29
| 2004.13 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI30 | PRG_Input_PLC_DI30 | Состояние дискретного входа ПЛК №30 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI30
| 2004.14 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI31 | PRG_Input_PLC_DI31 | Состояние дискретного входа ПЛК №31 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI31
| 2004.15 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI32 | PRG_Input_PLC_DI32 | Состояние дискретного входа ПЛК №32 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI32
| 2005.0 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI33 | PRG_Input_PLC_DI33 | Состояние дискретного входа ПЛК №33 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI33
| 2005.1 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI34 | PRG_Input_PLC_DI34 | Состояние дискретного входа ПЛК №34 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI34
| 2005.2 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI35 | PRG_Input_PLC_DI35 | Состояние дискретного входа ПЛК №35 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI35
| 2005.3 | BOOL | GVIEW | cnf_PLC_DI36 | PRG_Input_PLC_DI36 | Состояние дискретного входа ПЛК №36 | [7 empty] | PRG_Input_PLC_DI36
| 2062 | ARRAY [1..8] OF REAL | GVIEW | cnf_MV8A_1_AIValues |  | Измеренное значение на входе модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А №1 | [7 empty] | PRG_Input_M1_AI1 … PRG_Input_M1_AI8
| 2010 | ARRAY [1..8] OF WORD | GVIEW | cnf_MV8A_1_AIErrors |  | Код аварии входа модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А №1 | [7 empty] | PRG_Input_M1_Err1 … PRG_Input_M1_Err8
| 2094 | ARRAY [1..8] OF REAL | GVIEW | cnf_MV8A_2_AIValues |  | Измеренное значение на входе модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А №2 | [7 empty] | PRG_Input_M7_AI1 … PRG_Input_M7_AI8
| 2026 | ARRAY [1..8] OF WORD | GVIEW | cnf_MV8A_2_AIErrors |  | Код аварии входа модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А №2 | [7 empty] | PRG_Input_M7_Err1 … PRG_Input_M7_Err8
| 2078 | ARRAY [1..8] OF REAL | GVIEW | cnf_MV8AC_1_AIValues |  | Измеренное значение на входе модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС №1 | [7 empty] | PRG_Input_M2_AI1 … PRG_Input_M2_AI8
| 2018 | ARRAY [1..8] OF WORD | GVIEW | cnf_MV8AC_1_AIErrors |  | Код аварии входа модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС №1 | [7 empty] | PRG_Input_M2_Err1 … PRG_Input_M2_Err8
| 2476 | ARRAY [1..8] OF REAL | GVIEW | cnf_MV8AC_2_AIValues |  | Измеренное значение на входе модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А №2
| 2492 | ARRAY [1..8] OF WORD | GVIEW | cnf_MV8AC_2_AIErrors |  | Код аварии входа модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А №2
| 2006 | WORD | GVIEW | cnf_MK8D4R1_DIMask |  | Маска дискретных входов модуля МВ110-8D.4P | [7 empty] | PRG_Input_M8_DI1 … RG_Input_M8_DI16
| 2007 | WORD | GVIEW | cnf_MV16D1_DIMask |  | Маска дискретных входов модуля МВ110-16Д №1
| 2008 | WORD | GVIEW | cnf_MV16D2_DIMask |  | Маска дискретных входов модуля МВ110-16Д №2
| 2124 | REAL | GVIEW | cnf_MV1TD_1_AI1 | PRG_Input_MV1TD_1_AI1 | Измеренное значение на входе №1 модуля ввода сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД №1
| 2126 | WORD | GVIEW | cnf_MV1TD_1_Status | PRG_Input_MV1TD_1_Status | Код состояния модуля МВ110-1ТД №1
| 2128 | REAL | GVIEW | cnf_MV1TD_2_AI1 | PRG_Input_MV1TD_2_AI1 | Измеренное значение на входе №2 модуля ввода сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД №2
| 2130 | WORD | GVIEW | cnf_MV1TD_2_Status | PRG_Input_MV1TD_2_Status | Код состояния модуля МВ110-1ТД №2
| 2132 | REAL | GVIEW | cnf_MV1TD_3_AI1 | PRG_Input_MV1TD_3_AI1 | Измеренное значение на входе №3 модуля ввода сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД №3
| 2134 | WORD | GVIEW | cnf_MV1TD_3_Status | PRG_Input_MV1TD_3_Status | Код состояния модуля МВ110-1ТД №3
| 2034 | REAL | GVIEW | cnf_PD150_1_DP |  | Измеренное значение интерфейчного датчика ПД150 №1
| 2036 | REAL | GVIEW | cnf_PKG100CO2_1_CO2 |  | Измеренное значение интерфейчного датчика ПКГ-100-СО2 №1
| 2038 | REAL | GVIEW | cnf_PKG100NH3_1_NH3 |  | Измеренное значение интерфейчного датчика ПКГ-100-NH3 №1