## Sheet1
ЗМІНИ
Регістр | Тип | Код | Назва | Опис
123 | Real | Set | Chlor_Setpoint | Необхідна концентрація хлору на м3
125 | Real | Set | Chlor_PulseWeight | Вага імпульса насоса дозатора
127 | Real | Set | Chlor_ConcentAlarm | Аварійна концентрація хлору
207.7 | Bool | View | Alarms_Open1 | Потрібно видалити
207.9 | Bool | Set | HMI_Chlor_ModeOn | Ввімкнення режиму хлорації
207.10 | Bool | Set | HMI_Chlor_ChooseTank | Робота хлорації по резервуару: 0 - РЧВ1 1-РЧВ2
207.15 | Bool | Set | HMI_WeightAlarmReset | Скидання аварії споживання хлору, при натисканні імпульс
208.8 | Bool | View | Alarms_Open1 | Аварія закриття засувки 1
208.9 | Bool | View | Alarms_Open2 | Аварія відкриття засувки 2
208.10 | Bool | View | Alarms_ChlorLargeConsumption | Аварія велика витрата хлору
208.11 | Bool | View | Alarms_RCV1Max | Аварія високий рівень РЧВ1
208.12 | Bool | View | Alarms_RCV1Min | Аварія низький рівень РЧВ1
208.13 | Bool | View | Alarms_RCV2Max | Аварія високий рівень РЧВ2
208.14 | Bool | View | Alarms_RCV2Min | Аварія низький рівень РЧВ2
208.15 | Bool | View | Alarms_RCV1Error | Аварія несправний датчик рівня РЧВ1
208.0 | Bool | View | Alarms_RCV2Error | Аварія несправний датчик рівня РЧВ2
208.1 | Bool | View | Alarms_ChlorMax | Аварія висока концентарція хлору
208.2 | Bool | View | Alarms_NoFlow | Аварія датчика протоку
208.3 | Bool | View | Alarms_WaterOutMax | Аварія високий вихідний тиск
208.4 | Bool | View | Alarms_WaterOutMin | Аварія низький вихідний тиск
208.5 | Bool | View | Alarms_NoPowerSupply | Аварія відсутнє живлення заслінок
208.6 | Bool | View | Alarms_WaterInMax | Аварія високий вхідний тиск
208.7 | Bool | View | Alarms_WaterInMin | Аварія низький вхідний тиск
Потрібно додати
660 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[0] | Таблиця для генерації аварії великої витрати хлору
660 | Int | Set | .Day | День циклу
661 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
663 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
665 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[1]
665 | Int | Set | .Day | День циклу
666 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
668 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
670 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[2]
670 | Int | Set | .Day | День циклу
671 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
673 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
675 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[3]
675 | Int | Set | .Day | День циклу
676 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
678 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
680.8 | Bool | View | DoserNotWork | Насос дозатор не працює
680.9 | Bool | Set | Chlor_AutoMode | Перемикач режиму роботи, 0 - ручне, 1 - авто
аварійний мінімальний рівень = мінімальний рівень - дельта, аварійний максимальний рівень = максимальний рівень + дельта, ще немає на бр