## Sheet1
Регістр | Тип | Код | Назва | Опис
1 | Int | Set | CycleDay | День туру
2 | Word | View | CycleStatus | Маска активної точки біт 0 - точка 1 … біт4 - точка 5
3 | UInt | View | RestTimeC1 | Залишок днів точка 1
4 | UInt | View | RestTimeC2 | Залишок днів точка 2
5 | UInt | View | RestTimeC3 | Залишок днів точка 3
6 | UInt | View | RestTimeC4 | Залишок днів точка 4
7 | UInt | View | RestTimeC5 | Залишок днів точка 5
8 | UInt | Set | CycleStartDay1 | Стартовий день точки 1
9 | UInt | Set | CycleStartDay2 | Стартовий день точки 2
10 | UInt | Set | CycleStartDay3 | Стартовий день точки 3
11 | UInt | Set | CycleStartDay4 | Стартовий день точки 4
12 | UInt | Set | CycleStartDay5 | Стартовий день точки 5
13 | Real | View | LevelRCV1Min | Задача рівня РЧВ1 мінімальна
15 | Real | View | LevelRCV1Max | Задача рівня РЧВ1 максимальна
17 | Real | View | LevelRCV2Min | Задача рівня РЧВ2 мінімальна
19 | Real | View | LevelRCV2Max | Задача рівня РЧВ2 максимальна
21 | Real | Set | LevelRCV1BasicMin | Мінімальний рівень РЧВ1 ( За замовченням, коли цикл вимкнено)
23 | Real | Set | LevelRCV1BasicMax | Максимальний рівень РЧВ1 ( За замовченням, коли цикл вимкнено)
25 | Real | Set | LevelRCV2BasicMin | Мінімальний рівень РЧВ2 ( За замовченням, коли цикл вимкнено)
27 | Real | Set | LevelRCV2BasicMax | Максимальний рівень РЧВ2 ( За замовченням, коли цикл вимкнено)
29 | Real | Set | MinLevelC1 | Задачі рівня у точці 1 мінімальний
31 | Real | Set | MaxLevelC1 | Максимальний
33 | Real | Set | MinLevelC2 | Задачі рівня у точці 2 мінімальний
35 | Real | Set | MaxLevelC2 | Максимальний
37 | Real | Set | MinLevelC3 | Задачі рівня у точці 3 мінімальний
39 | Real | Set | MaxLevelC3 | Максимальний
41 | Real | Set | MinLevelC4 | Задачі рівня у точці 4 мінімальний
43 | Real | Set | MaxLevelC4 | Максимальний
45 | Real | Set | MinLevelC5 | Задачі рівня у точці 5 мінімальний
47 | Real | Set | MaxLevelC5 | Максимальний
49 | Real | Set | WaterCounterPulseValue | Вага одного імпульсу лічильника води
51 | Real | View | WaterCounterDailyValue | Об'єм води води за день
53 | Real | View | WaterCounterTotalValue | Загальний об'єм води
55 | Real | Set | AIOffsetCH0 | Калібровка зміщення значення канал 0 датчик хлору
57 | Real | Set | AIValueMinCH0 | Калібровка мінімальне значення канал 0
59 | Real | Set | AIValueMaxCH0 | Калібровка максимальне значення канал 0
61 | DInt | Set | AITimeBaseCH0 | Калібровка час фільтрації канал 0, секунди
63 | Real | Set | AIOffsetCH1 | Калібровка зміщення значення канал 1 рівень РЧВ1
65 | Real | Set | AIValueMinCH1 | Калібровка мінімальне значення канал 1
67 | Real | Set | AIValueMaxCH1 | Калібровка максимальне значення канал 1
69 | DInt | Set | AITimeBaseCH1 | Калібровка час фільтрації канал 1, секунди
71 | Real | Set | AIOffsetCH2 | Калібровка зміщення значення канал 2 рівень РЧВ 2
73 | Real | Set | AIValueMinCH2 | Калібровка мінімальне значення канал 2
75 | Real | Set | AIValueMaxCH2 | Калібровка максимальне значення канал 2
77 | DInt | Set | AITimeBaseCH2 | Калібровка час фільтрації канал 2, секунди
79 | Real | Set | AIOffsetCH3 | Калібровка зміщення значення канал 3 датчик вихідного тиску
81 | Real | Set | AIValueMinCH3 | Калібровка мінімальне значення канал 3
83 | Real | Set | AIValueMaxCH3 | Калібровка максимальне значення канал 3
85 | DInt | Set | AITimeBaseCH3 | Калібровка час фільтрації канал 3, секунди
87 | Real | Set | AIOffsetCH4 | Калібровка зміщення значення канал 4 датчик вхідного тиску
89 | Real | Set | AIValueMinCH4 | Калібровка мінімальне значення канал 4
91 | Real | Set | AIValueMaxCH4 | Калібровка максимальне значення канал 4
93 | DInt | Set | AITimeBaseCH4 | Калібровка час фільтрації канал 4, секунди
103 | Real | View | ChlorValue | Значення хлору = значення на 0 каналі
105 | Real | View | RCV1LevelValue | Рівень рчв1 = значення на 1 каналі
107 | Real | View | RCV2LevelValue | Рівень рчв2 = значення на 2 каналі
109 | Real | View | WaterInPressureValue | Тиск води на вході = значення на 4 каналі
111 | Real | View | WaterOutPressureValue | Тиск води на виході = значення на 3 каналі
115 | Real | Set | LevelRCV1AlarmMin | РЧВ1 аварійни низький рівень
117 | Real | Set | LevelRCV1AlarmMax | РЧВ1 аварійний високий рівень
119 | Real | Set | LevelRCV2AlarmMin | РЧВ2 аварійни низький рівень
121 | Real | Set | LevelRCV2AlarmMax | РЧВ2 аварійний високий рівень
123 | Real | Set | ChlorReqConcent | Задача концентрації хлору
125 | Real | Set | ChlorAfterReqConcent | Концентрація хлору після досягнення задачі
127 | Real | Set | ChlorConcentAlarm | Аварійна концентрація хлору
129 | Real | Set | Chlor100m3 | Доза хлору на 100 куб м
131 | Real | Set | DeChlorReqConcent | Задача концентрації дихлору
133 | Real | Set | DeChlorAfterReqConcent | Концентрація дихлору після досягнення задачі
135 | Real | Set | DeChlor100m3 | Доза дихлору на 100 куб м
157 | Real | View | PumpDoserValue | Значення насоса дозатора мл/год
159 | Real | View | CalibratedPumpDoserValueMA | Скаліброване значення виходу дозатора в мА 4-20
161 | Real | Set | PumpDoserCalibrationMA | Калібровка виходу дозатора в мА
163 | Real | Set | PumpDoserProductivity | Продуктивність насоса дозатора, мл/год
165 | Word | Set | DampersSyncMode | Режим синхронізації заслінок по датчику рівня. 0 - роздільно, 1- по рівню РЧВ1, 2 - по рівнб РЧВ2
166.8 | Bool | Set | UsePID | Ввімкнення ПІД регуляції
167 | Real | Set | Damper1_PID_SetpointDeadZone | Заслінка1 - Налаштування ПІД зона нечутливості задачі положення
169 | Real | Set | Damper1_PID_KP | Заслінка1 - Пропорційний коефцієнт
171 | Real | Set | Damper1_PID_KI | Заслінка1 - Інтегральний коефіцієнт
173 | Real | Set | Damper1_PID_KD | Заслінка1 - Диференційний коефіцієнт
175 | Real | Set | Damper1_PID_TI | Заслінка1 - Час інтегрування
177 | Real | Set | Damper1_PositionDeadZone | Заслінка1 - Зона нечутливості положення
179 | Real | Set | Damper1_FullMovingTime | Заслінка1 - Час позиціювання
181 | Real | View | Damper1_Position | Заслінка1 - Позиція заслінки
183 | Real | View | Damper1_PositionSetpoint | Заслінка1 - Задача позиції
185 | Real | View | Damper1_PID_Setpoint | Заслінка1 - Задача ПІД регулятора
187 | Real | Set | Damper2_PID_SetpointDeadZone | Заслінка2 - Налаштування ПІД зона нечутливості задачі положення
189 | Real | Set | Damper2_PID_KP | Заслінка2 - Пропорційний коефцієнт
191 | Real | Set | Damper2_PID_KI | Заслінка2 - Інтегральний коефіцієнт
193 | Real | Set | Damper2_PID_KD | Заслінка2 - Диференційний коефіцієнт
195 | Real | Set | Damper2_PID_TI | Заслінка2 - Час інтегрування
197 | Real | Set | Damper2_PositionDeadZone | Заслінка2 - Зона нечутливості положення
199 | Real | Set | Damper2_FullMovingTime | Заслінка2 - Час позиціювання
201 | Real | View | Damper2_Position | Заслінка2 - Позиція заслінки
203 | Real | View | Damper2_PositionSetpoint | Заслінка2 - Задача позиції
205 | Real | View | Damper2_PID_Setpoint | Заслінка2 - Задача ПІД регулятора
207.8 | Bool | Set | HMI_CycleOn | Ввімкнення режимк роботи по точках туру
207.9 | Bool | Set | HMI_Chlor_ModeOn | Ввімкнення режиму хлорації
207.10 | Bool | Set | HMI_Chlor_ChooseTank | Робота хлорації по резервуару: 0 - РЧВ1 1-РЧВ2
207.11 | Bool | Set | HMI_ManualModeOn | Ввімкнення ручного режиму заслінок
207.12 | Bool | Set | HMI_SoundOff | Вимкнення звуку сирени
207.13 | Bool | Set | HMI_ManualOpenDamper1 | Сигнал ручного керування РЧВ 1 (0 - закрити, 1 - відкрити)
207.14 | Bool | Set | HMI_ManualOpenDamper2 | Сигнал ручного керування РЧВ 2 (0 - закрити, 1 - відкрити)
207.15 | Bool | Set | HMI_ResetWaterCounter | Скинути значення лічильника води
207.0 | Bool | Set | HMI_ResetPositionDamper1 | Скинути позицію Заслінки1
207.1 | Bool | Set | HMI_ResetPositionDamper2 | Скинути позицію Заслінки2
207.2 | Bool | Set | HMI_StartAdjustDamper1 | Почати юстування Заслінки1
207.3 | Bool | Set | HMI_StartAdjustDamper2 | Почати юстування Заслінки2
207.4 | Bool | Set | HMI_StopAdjustDamper1 | Зупинити юстування Заслінки1
207.5 | Bool | Set | HMI_StopAdjustDamper2 | Зупинити юстування Засліники2
207.6 | Bool | Set | HMI_WeightToZero | Обнулити значення вагів
207.7 | Bool | Set | HMI_WeightAlarmReset | Скидання аварії споживання хлору, при натисканні імпульс
208.8 | Bool | View | Alarms_Open1 | Аварія закриття засувки 1
208.9 | Bool | View | Alarms_Open2 | Аварія відкриття засувки 2
208.10 | Bool | View | Alarms_ChlorLargeConsumption | Аварія велика витрата хлору
208.11 | Bool | View | Alarms_RCV1Max | Аварія високий рівень РЧВ1
208.12 | Bool | View | Alarms_RCV1Min | Аварія низький рівень РЧВ1
208.13 | Bool | View | Alarms_RCV2Max | Аварія високий рівень РЧВ2
208.14 | Bool | View | Alarms_RCV2Min | Аварія низький рівень РЧВ2
208.15 | Bool | View | Alarms_RCV1Error | Аварія несправний датчик рівня РЧВ1
208.0 | Bool | View | Alarms_RCV2Error | Аварія несправний датчик рівня РЧВ2
208.1 | Bool | View | Alarms_ChlorMax | Аварія висока концентарція хлору
208.2 | Bool | View | Alarms_NoFlow | Аварія датчика протоку
208.3 | Bool | View | Alarms_WaterOutMax | Аварія високий вихідний тиск
208.4 | Bool | View | Alarms_WaterOutMin | Аварія низький вихідний тиск
208.5 | Bool | View | Alarms_NoPowerSupply | Аварія відсутнє живлення заслінок
208.6 | Bool | View | Alarms_WaterInMax | Аварія високий вхідний тиск
208.7 | Bool | View | Alarms_WaterInMin | Аварія низький вхідний тиск
209 | Real | Set | WaterOutMaxValue | Аварійне високе значення вихідного тиску
211 | Real | Set | WaterOutMinValue | Аварійне низьке значення вихідного тиску
213 | DInt | Set | WaterOutAlarmTime | Час затримки аварії вихідного тиску, секунди
215.8 | Bool | View | GlobalAlarm | Глобальна аварія. Вмикається при ввімкненіі будь-якої аварії
224 | Real | View | WeightValue1Liters | Значення датчика ваги 1 у кг
230.9 | Bool | View | Damper1_AdjustBusy | Заслінка1 відбувається юстування
230.10 | Bool | View | Damper1_AdjustError | Заслінка 1 помилка юстування
230.11 | Bool | View | Damper1_AdjustDone | Заслінка 1 юстування закінчене
230.12 | Bool | View | Damper2_AdjustBusy | Заслінка 2 відбувається юстування
230.13 | Bool | View | Damper2_AdjustError | Заслінка 2 помилка юстування
230.14 | Bool | View | Damper2_AdjustDone | Заслінка 2 юстування закінчене
230.15 | Bool | View | Damper1_Close/Open | Заслінка 1 0 - Закрита 1 -Відкрита
230.0 | Bool | View | Damper2_Close/Open | Заслінка 2 0 - Закрита 1 -Відкрита
230.1 | Bool | View | Damper1_Manual/Auto | Положення перемикача на щиті :Заслінка 1 0 - Ручне 1 - Авто
230.2 | Bool | View | Damper2_Manual/Auto | Заслінка 2 0 - Ручне 1 - Авто
239 | Real | View | WeightValue2 | Значення датчика ваги 2 у кг
245 | Real | View | WaterConsumption | Значення витрати води за годину
247 | Real | Set | LevelRCV1AlarmMinBasic | Базовий мінімальний аварійний рівень РЧВ 1, використовується, якщо вимкнений цикл
249 | Real | Set | LevelRCV1AlarmMaxBasic | Базовий максимальний аварійний рівень РЧВ 1, використовується, якщо вимкнений цикл
251 | Real | Set | LevelRCV2AlarmMinBasic | Базовий мінімальний аварійний рівень РЧВ 2, використовується, якщо вимкнений цикл
253 | Real | Set | LevelRCV2AlarmMaxBasic | Базовий максимальний аварійний рівень РЧВ 2, використовується, якщо вимкнений цикл
255 | Real | Set | LevelRCV1AlarmDeltaC1 | Відхилення аварії у точці циклу 1 РЧВ | аварійний мінімальний рівень = мінімальний рівень - дельта, аварійний максимальний рівень = максимальний рівень + дельта, ще немає на бр
257 | Real | Set | LevelRCV1AlarmDeltaC2 | Відхилення аварії у точці циклу 2 РЧВ1
259 | Real | Set | LevelRCV1AlarmDeltaC3 | Відхилення аварії у точці циклу 3 РЧВ1
261 | Real | Set | LevelRCV1AlarmDeltaC4 | Відхилення аварії у точці циклу 4 РЧВ1
263 | Real | Set | LevelRCV1AlarmDeltaC5 | Відхилення аварії у точці циклу 5 РЧВ1
265 | Real | Set | LevelRCV2AlarmDeltaC1 | Відхилення аварії у точці циклу 1 РЧВ1
267 | Real | Set | LevelRCV2AlarmDeltaC2 | Відхилення аварії у точці циклу 2 РЧВ2
269 | Real | Set | LevelRCV2AlarmDeltaC3 | Відхилення аварії у точці циклу 3 РЧВ2
271 | Real | Set | LevelRCV2AlarmDeltaC4 | Відхилення аварії у точці циклу 4 РЧВ2
273 | Real | Set | LevelRCV2AlarmDeltaC5 | Відхилення аварії у точці циклу 5 РЧВ2
275 | Real | Set | WaterInPresMaxValue | Аварійне високе значення вхідного тиску
277 | Real | Set | WaterInPresMinValue | Аварійне низьке значення вхідного тиску
279 | DInt | Set | WaterInPresAlarmTime | Час затримки аварії вхідного тиску, секунди
283.8 | Bool | Set | WeightingEnable | Ввімкунути зважування хлору
283.9 | Bool | Set | WeightingSetZero | Обнулити значення вагів
284 | Real | View | WeightValue1Liters | Значення хлору ваги 1 в літрах
286 | Real | View | WeightValue2Liters | Значення хлору ваги 2 в літрах
288.8 | Bool | View | WeightSensor1Error | Несправність датчика ваги 1
288.9 | Bool | View | WeightSensor2Error | Несправність датчика ваги 2
288.10 | Bool | Set | Weighting_SaveManualValue | Записати значення об'єму задане вручну
289 | Real | Set | Weighting_ManualValue1 | Значення об'єму задане вручну ваги 1
291 | Real | Set | Weighting_ManualValue2 | Значення об'єму задане вручну ваги 2
293 | DInt | Set | WeightingDelay | Затримка реєстрації ваги
295 | Real | Set | WeightingDeadZone | Нечутливість реєстрації ваги
297 | Array[1..30] of UInt | View | WeightingStat_CalendarMonth | Статистика - Календарний місяць
327 | Array[1..30] of UInt | View | WeightingStat_CalendarDay | Статистика - Календарний день
357 | Array[1..30] of Int | View | WeightingStat_DayCycle | Статистика - День туру
387 | Array[1..30] of Real | View | WeightingStat_Counsumed1 | Статистика - Витрачено ваги 1
447 | Array[1..30] of Real | View | WeightingStat_Load1 | Статистика - Завантажено ваги 1
507 | Array[1..30] of Real | View | WeightingStat_Counsumed2 | Статистика - Витрачено ваги 2
567 | Array[1..30] of Real | View | WeightingStat_Load2 | Статистика - Завантажено ваги 2
137 | Real | Set | Doser1_PulseValue | Дозатор 1 вага імпульсу, мл
141 | Real | View | Doser1_DailyValue | Дозатор 1 витрата за день, мл
145 | Real | View | Doser1_Cunsumption | Дозатор 1 миттєва витрата, мл/год
147 | Real | Set | Doser2_PulseValue | Дозатор 2 вага імпульсу, мл
151 | Real | View | Doser2_DailyValue | Дозатор 2 витрата за день, мл
155 | Real | View | Doser2_Cunsumption | Дозатор 2 миттєва витрата, мл/год
627.8 | Bool | View | ChlorReg_Update | Оновлення даних, повертається в 0 після натискання, тригер для логування на панелі
628 | DTL | View | ChlorReg_DateTime | Дата Час
638 | Real | View | ChlorReg_ChlorValueRCV | Концентрація хлору на РЧВ
640 | Real | View | ChlorReg_ChlorValuePt | Концентрація хлору у пташнику
642 | Int | View | ChlorReg_Age | Вік птиці
660 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[0] | Таблиця для генерації аварії великої витрати хлору
660 | Int | Set | .Day | День циклу
661 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
663 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
665 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[1]
665 | Int | Set | .Day | День циклу
666 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
668 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
670 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[2]
670 | Int | Set | .Day | День циклу
671 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
673 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
675 | Struct |  | ChlorConsumptionTable[3]
675 | Int | Set | .Day | День циклу
676 | Real | Set | .MonitorTime | Час моніторингу, години
678 | Real | Set | .Consumption | Максимальна витрата, літри
680.8 | Bool | View | DoserNotWork | Насос дозатор не працює
680.9 | Bool | Set | Chlor_AutoMode | Перемикач режиму роботи, 0 - ручне, 1 - авто